# APSTIPRINU:                                                                                   2023. gada ____.________

# SIA”Baltic Rim” ________________________________________________________________

# (amats, vārds, uzvārds)

# ________________________

# (paraksts)

# SASKAŅO:                                                                                       2023. gada ____.________

# Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes

# ________________________________________________________________

# (struktūrvienība, amats, vārds, uzvārds)

# ________________________

# (paraksts)

# SIA „Baltic Rim”

plastmasas izstrādājumu ražotnes

Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414

# CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS

| Datums | Izmaiņu iemesls |
| --- | --- |
| 202__. gada ___.____________ |  |
| 202__. gada ___.____________ |  |
| 202__. gada ___.____________ |  |
| 202__. gada ___.____________ |  |

Dokumentu izmaiņu registrs

2023

Saturs

Ievads	5

1.Paaugstinātas bīstamības objekta nosaukums, atrašanās vietas adrese un zemesgabala kadastra apzīmējums	7

2.Informācija par paaugstinātas bīstamības objekta ģeogrāfisko izvietojumu un objekta apkārtnes meteoroloģiskais, hidroloģiskais un klimatiskais raksturojums	8

3.Paaugstinātas bīstamības objekta un tā darbības raksturojums	9

3.1.Darba laiks, cilvēku skaits objektā darba laikā un ārpus darba laika	9

3.2.Tehnoloģiskie procesi un iekārtas	9

3.3.Vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums	12

3.3.1.Ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām)	12

3.3.2.Kanalizācija	13

3.3.3.Elektroapgāde	14

3.3.4.Siltumapgāde	14

3.3.5.Ventilācija	14

3.4.Objekta apsardzības sistēma	15

3.5.Objekta iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un maksimālie objektā ražojamo, lietojamo, apsaimniekojamo vai uzglabājamo bīstamo vielu daudzumi	16

4.Kopsavilkums par paaugstinātas bīstamības objekta risku novērtēšanu	19

4.1.Avāriju seku modelēšana	19

4.2.Risku matricas	35

5.Ziņas par paaugstinātas bīstamības objekta apkārtnes teritoriju, kuru var ietekmēt avārija, tai skaitā informācija par to iedzīvotāju un blakus esošo objektu skaitu, kurus var ietekmēt avārija paaugstinātas bīstamības objektā	37

6.Informācija par civilās aizsardzības organizāciju paaugstinātas bīstamības objektā un ziņas par atbildīgajiem darbiniekiem un viņu pienākumiem	37

6.1.Persona (vārds un uzvārds), kas pieņem lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu, rīcības koordinēšanu, avārijas bīstamības un seku samazināšanas pasākumu vadīšanu objektā avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā un kas ir atbildīga par seku likvidēšanas pasākumu veikšanu pēc avārijas	37

6.2.Persona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese), kas ir atbildīga par sakariem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām institūcijām ikdienā un sadarbību ar minētajām institūcijām avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā	38

6.3.Informācija par darbinieku pienākumiem attiecībā uz civilās aizsardzības nodrošināšanu un avāriju ierobežošanu un likvidēšanu objektā	38

6.4.Informācija par objektā izveidotajām reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienībām vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	38

7.Informācija par darbinieku apmācību rīcībai avārijas gadījumā, civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā	38

8.Apraksts par pasākumiem, kas samazina risku darbiniekiem darba vietā un citām personām, kas atrodas paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā	39

8.1.Darbinieku brīdināšana par draudiem, informēšana par rīcību avārijas vai katastrofas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī turpmākā informēšana	39

8.2.Īss apraksts par darbinieku nepieciešamo darbību pēc brīdinājuma saņemšanas	39

8.3.Drošības pasākumi darbiniekiem un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā	40

9.Avārijas draudu reģistrēšanas un ārējās brīdināšanas pasākumu sistēmas raksturojums, norādot:	40

9.1.Kārtību, kādā reģistrē avārijas un avārijas draudus	40

9.2.Kārtību un veidu, kādā atbildīgā persona par avārijas draudiem vai avāriju ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, attiecīgajai pašvaldībai un citām institūcijām	40

9.3.Informāciju, ko iekļauj sākotnējā brīdinājumā, un kārtību, kādā sniedz turpmāko informāciju, kā arī detalizētāku informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama	40

9.4.Kārtību un veidu, kādā brīdina objektā nodarbinātos, objekta apakšuzņēmējus, apakšnomniekus un apmeklētājus, kā arī iedzīvotājus	41

10.Informācija par pasākumiem, kas:	42

10.1.Nodrošina avārijas draudu ierobežošanu un likvidēšanu, lai tie nepāraugtu avārijā, bet avārijas gadījumā – tās ierobežošanu, kontroli un likvidēšanu paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā, kā arī samazina avārijas draudu vai avārijas iedarbību un nodarīto kaitējumu	42

10.2.Saistīti ar cilvēku un vides aizsardzību paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā avārijas gadījumā	42

10.3.Nepieļauj vai aizkavē avārijas seku izplatīšanos ārpus paaugstinātas bīstamības objekta teritorijas	43

10.4.Nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un turpmāku savlaicīgu informācijas sniegšanu iedzīvotājiem apdraudētajā teritorijā, kur tas nepieciešams	43

10.5.Nodrošina piesārņotās vietas izpēti, sanāciju un vides atjaunošanu, lai likvidētu avārijas iedarbību uz cilvēkiem vai vidi	44

11.Detalizēts šādu būtiskāko avārijas gadījumā nodrošināmo pasākumu apraksts (ja nepieciešams, pievienojot atbilstošus attēlus)	44

11.1.Evakuācijas pasākumi	44

11.2.Pirmās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumi cietušajiem	45

11.3.Sabiedriskās kārtības uzturēšana paaugstinātas bīstamības objektā un īpašuma apsardze	45

11.4.Alternatīvā enerģijas avota nodrošināšana	45

11.5.Paaugstinātas bīstamības objekta darbības nodrošināšanas vai tās drošas pārtraukšanas pasākumi	45

11.6. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi	46

11.7.Pasākumi pēc avārijas, kas nepieciešami, lai novērstu, likvidētu vai būtiski samazinātu avārijas ietekmi uz cilvēkiem vai vidi	53

12.Apraksts par rīcību avārijas draudu vai avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai vai ierobežošanai un stāvokļa kontrolei, norādot iekārtas, kas jāsargā vai jāglābj no avārijas ietekmes, kā arī avārijas izejas, pulcēšanās vietas un evakuācijas ceļus un kārtību, kādā apstādināmi tehnoloģiskie procesi, iekārtas vai objekti	53

13.Resursu (arī materiālo rezervju, signalizācijas un citu drošības iekārtu, atbilstoši apmācītu darbinieku un citu pieejamo resursu) raksturojums, norādot:	54

13.1.Resursus, kas pieejami paaugstinātas bīstamības objektā:	54

13.1.1.Agrīnās brīdināšanas sistēma, sakaru nodrošinājums	54

13.1.2.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums	54

13.1.3.Paaugstinātas bīstamības objekta reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienības vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskais nodrošinājums	55

13.1.4.Individuālie vai kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to izmantošanas kārtība	55

13.1.5.Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums objektā	55

13.1.6.Inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi	56

13.1.7.Avārijas izplatību ierobežojošās iekārtas, avārijas noplūžu savākšanas iekārtas un rezervuāri, aizsargvaļņi, avārijas piesārņojuma noteikšanas ierīces un citas cilvēka drošībai vai vides aizsardzībai paredzētas iekārtas un aprīkojums	56

13.2.Resursus, kurus paredzēts piegādāt no citiem komersantiem saskaņā ar savstarpējās palīdzības un sadarbības vienošanos, kā arī laiku, kādā iespējams saņemt attiecīgos resursus	56

14.Informācija par laiku, kādā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citi avārijas dienesti var ierasties avārijas vietā	56

15.Kārtība, kādā sniedzama palīdzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un veicamas darbības ārpus objekta teritorijas avārijas bīstamības vai seku samazināšanai	57

Pielikumi

1.pielikums. Vietējie klimatoloģiskie rādītāji

2.pielikums. SNG drošības datu lapa

3.pielikums. SNG pazemes tvertnes uzstādīšanas un ārējo gāzes vada plāns

4. pielikums. Evakuācijas shēma, droša pulcēšanās vieta, elektrības atslēgšanas vieta; ugunsdzēsības aparātu, trauksmes pogu, ugunsdzēsības krānu un pirmās palīdzības līdzekļu atrašanās vietas objektā

5. pielikums. Rīcības plāns SNG noplūdes un ugunsgrēka gadījumā

6. pielikums. Tehniskās apmācības programma

7. pielikums. Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu plāns

8. pielikums. Izdrukas no ALOHA programmas

9. pielikums. Gāzes iekārtas tehnoloģiskā shēma

10. pielikums. Karte mērogā 1:10 000, kurā ar apzīmējumiem norādīta paaugstinātas bīstamības objekta atrašanās vieta un objektā iespējamo avāriju seku nevēlamās ietekmes zonas ārpus objekta teritorijas

11. pielikums. Kanalizācijas sistēmas shēma

# Ievads

#### SIA “Baltic Rim” uzņēmums ir specializējies liela izmēra plastmasas izstrādājumu ražošanā, izmantojot RIM (reaction injection moulding) tehnoloģiju. Izmantotais materiāls – DCPD (diciklopentadiēns). No DCPD izgatavotie motoru pārsegi, spārni, sānu paneļi, dubļu sargi un vēl daudzas citas detaļas pilda savas funkcijas transporta līdzekļos, lauksaimniecības, celtniecības un citās mašīnu nozarēs.

#### SIA “Baltic Rim” ražotne Liepājā ir izveidota 2007. gadā.

# SIA “Baltic Rim” ražotne aptver pilnu ražošanas ciklu, tās gala produkts ir gatavas, nokrāsotas detaļas, kuras ir sagatavotas montāžai gala produktā un izvešanai no ražotnes iepakotas speciālā, daudzkārt izmantojamā transporta tarā (VOLVO konteineri).

# Ražošanas process ir iedalāms 3 daļās - detaļu presēšana, detaļu apstrāde-pulēšana, krāsošana.

Ražošanas procesu nodrošināšanai objektā atrodas katlumāja, kurā uzstādīti 2 gāzes apkures katli BUDERUS LOGANO GE 515 ar kopējo ievadīto nominālo jaudu 840 kW. Kurināmais – dabasgāze, perspektīvā kā kurināmo plānots izmantot arī sašķidrināto naftas gāzi (turpmāk tekstā – SNG). Maksimālais vienlaicīgais SNG uzglabāšanas apjoms uzņēmumā – 18,3 m3 (SNG maksimālais krājums tvertnēs saskaņā ar gāzes projektu - 8,399 t.) Maksimālais SNG gada patēriņš – 200 t. SNG padevei tiks pieslēgti abi tvaika katli (ar opciju atslēgies atpakaļ uz dabasgāzi).

# Objektam ir saistoša Civilā aizsardzības plāna (turpmāk tekstā – CA plāns) izstrāde, jo tiek pārsniegts Ministru Kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumos Nr. 563 - 19.09.2017. „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” norādītais SNG kvalificējošais daudzums 5 t (MK noteikumu Nr. 563 2. tabulas 14. punkts).

# Uzņēmums klasificējams kā C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts. Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu, C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts ir objekts, kurš dažādu faktoru ietekmes dēļ var izraisīt vietēja mēroga katastrofu vai nodarīt kaitējumu cilvēku, vides un īpašuma drošībai.

Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 14. panta (4) punktu, objektam jāizstrādā Civilās aizsardzības plāns.

CA plāns izstrādāts atbilstoši MK noteikumu Nr. 658 - 07.11.2017. ”Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” IV nodaļas prasībām.

CA plāns ir uzņēmuma civilās aizsardzības sistēmas organizācijas un tās darbības reglamentējošs iekšējais normatīvais akts.

CA plāna mērķis ir novērst vai ierobežot rūpnieciskās avārijas un citus nevēlamus notikumus,  un samazināt šo avāriju ietekmi uz cilvēkiem un vidi ārpus objekta.

Objekta civilās aizsardzības plāna izstrādāšanas un apgūšanas rezultātā ir paredzēts nodrošināt strādājošo informētību par iespējamām katastrofām un nepieciešamo rīcību, kā arī uzlabot sadarbību ar glābšanas dienestiem katastrofu vai to draudu gadījumā.

CA plāns paredzēts tā praktiskai pielietošanai (īstenošanai):

    - uzņēmuma drošības sistēmas izveidošanā, uzturēšanā un pilnveidošanā;

    - notikušas avārijas, tās draudu, nevēlama notikuma ierobežošanas (likvidēšanas) gadījumā;

    - avārijas izraisīto seku, t.sk., apdraudējuma uzņēmuma darbiniekiem, apkārtējiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kaitējuma videi, samazināšanā un/vai novēršanā;

    - uzņēmuma civilās aizsardzības sistēmas izveidošanā, tās uzturēšanā noteiktajās gatavības pakāpēs darbībām izsludinātajās ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvokļa, enerģētiskās krīzes, mobilizācijas, karastāvokļa, citu apdraudējumu gadījumā;

    - sadarbības risinājumos ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk tekstā – VUGD), citiem operatīvajiem dienestiem, valsts un pašvaldību attiecīgajām institūcijām, sadarbības līgumorganizācijām;

    - uzņēmuma amatpersonu, tehnisko speciālistu, personāla un pārējo darbinieku motivētai apmācībai darbībām rūpnieciskās avārijas, dabas u.c. katastrofu, cita veida apdraudējuma gadījumā, to izraisīto seku likvidēšanā.

Objekta Civilās aizsardzības organizācijas galvenie uzdevumi ir:

- prognozēt iespējamās katastrofas, plānot un veikt pasākumus, lai samazinātu potenciālās briesmas un zaudējumus, kā arī sniegtu palīdzību un mazināt katastrofu izraisītās sekas;

- nosakot pienākumus un atbildību, sagatavot uzņēmuma darbiniekus darbam iespējamās katastrofas situācijās;

- nodrošināt apziņošanas un trauksmes sistēmas darbību;

- nodrošināt maksimāli iespējamo iestādes stabilitāti krīzes situācijās;

- pilnveidot iespējamo preventīvo un gatavības pasākumu kompleksu katastrofu draudu gadījumā.

Plāns precizējams pēc nepieciešamības. Plāna pielikumi ir aktuāli uz dokumenta izstrādāšanas brīdi un var tikt mainīti atbilstoši kārtējai situācijai un informācijas izmaiņām.

CA plāns izstrādāts atbilstoši:

- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvadāšanas likumam (pieņemts 2016. gada 5. maijā);

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam (pieņemts 2002. gada 24. oktobrī);

- MK noteikumiem Nr.563-19.09.2017. "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība";

- MK noteikumiem Nr. 658-07.11.2017. “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju";

- MK noteikumiem Nr.238-19.04.2016. "Ugunsdrošības noteikumi".

Plāns ir izstrādāts 3 eksemplāros, kuri atrodas:

- VUGD;

- Objektā;

- Liepājas pašvaldībā.

Ar CA plāna saturu ir iepazīstināti visi objekta darbinieki.

Paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plānu paaugstinātas bīstamības objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs apstiprina ne retāk kā reizi četros gados.

# 1.Paaugstinātas bīstamības objekta nosaukums, atrašanās vietas adrese un zemesgabala kadastra apzīmējums

Objekta nosaukums: SIA „Baltic Rim”.

Vienotais reģistrācijas numurs Komercreģistrā: 40003822435.

Objekta darbības veids: Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV).

Objekta juridiskā adrese: Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414.

Objekta faktiskās atrašanās vietas adrese: Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV-3414.

Kadastra apzīmējums zemes gabalam: 17000150112.

Kadastra apzīmējums ēkai: 17000150013005 un 17000150013004.

1.attēls. SIA “Baltic Rim” atrašanās vieta

2.attēls. SIA “Baltic Rim” atrašanās vieta Liepajā

# 2.Informācija par paaugstinātas bīstamības objekta ģeogrāfisko izvietojumu un objekta apkārtnes meteoroloģiskais, hidroloģiskais un klimatiskais raksturojums

SIA „Baltic Rim” atrodas Liepājas valstpilsētas ZA daļā LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” piederošā teritorijā “Liepājas biznesa centrs”, kur izvietoti vairāki ražošanas uzņēmumi. “Liepājas biznesa centrs” atrodas Liepājas SEZ teritorijā (100%).

“Liepājas biznesa centra” Z un A atrodas meža masīvs, R - Kapsēdes iela, D - uzņēmums SIA „Galaksis N”.

Aptuveni 390 m uz DA atrodas tuvākā dzīvojamā māja (viensēta). Aptuveni 600 m attālumā uz D atrodas tuvākās daudzdzīvokļu mājas.

Saskaņā ar Liepājas valstpilsētas teritorijas plānojumu 2012.-2037. gadam, uzņēmuma teritorija zonēta kā Ražošanas un noliktavu apbūves teritorija (RR). RR ir apbūves teritorija, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumi. Objekta darbība atbilst Liepājas teritorijas plānojumā norādītajam zemes izmantošanas veidam.

Klimatiskais un meteoroloģiskais raksturojums

Klimats Liepājā ir piejūras, ar relatīvi zemām gada temperatūras svārstībām, paaugstinātu mitrumu un mākoņainību. Ziema ir silta, ar mainīgiem laika apstākļiem un pārsvarā īsa, pavasaris – ilgs un vēss. Arī vasara pārsvarā vēsa, ar atsevišķiem garākiem vai īsākiem sausa un karsta laika periodiem. Rudens gandrīz vienmēr mitrs un silts. Vidējā gada gaisa temperatūra Liepājā ir 7,8 0C.

Nokrišņu daudzums Liepājā gadā ir 710 mm. Ar nokrišņiem visbagātākie mēneši ir augusts (79 mm) un oktobris (87 mm), savukārt vissausākais ir aprīlis (30 mm).

Vidējais vēja ātrums gadā ir 3,37 m/s (pēc LVĢMC 2021. gada Liepājas meteostacijas datiem).

Latvijā valdošie ir rietumu un dienvidu puses vēji, kas kopumā ir novēroti vairāk nekā pusē no gadījumu skaita.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 432 - 17.09.2019. „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"” vietējie klimatoloģiskie rādītāji norādīti 1. pielikumā.

Hidroloģiskais raksturojums

Darbības vietas hidroģeoloģiskos apstākļus ietekmē Tosmares ezera tuvums. Pirmais sastopamais ūdens horizonts ir kvartāra gruntsūdens, kas ir izplatīts smilšainos nogulumos. Tā notece ir uz R - Tosmares ezera virzienā. Gruntsūdens krituma gradients ir ļoti mazs – 0,003. Gruntsūdens līmeņa izmaiņas objekta teritorijā saistītas ar nokrišņu daudzumu un var mainīties ± 0,5 m. Gruntsūdens virsma atkarībā no sezonas, var atrasties 0,9 – 1,3 m dziļumā. Smilšainie nogulumi raksturojas ar labām filtrācijas īpašībām, kas var sasniegt līdz 8m/dnn.

Lai gan teritorijas tuvumā atrodas Tosmares ezers, objekts pēc Liepājas teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūka, neatrodas aplūstošo teritoriju aizsargjoslā un pēc Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra „Plūdu riska informācijas sistēmas” neatrodas applūstošajā vai potenciāli applūstošajā teritorijā.

# 3.Paaugstinātas bīstamības objekta un tā darbības raksturojums

## 3.1.Darba laiks, cilvēku skaits objektā darba laikā un ārpus darba laika

Darbs objektā tiek organizēts 3 maiņās, 24 stundas diennaktī, 5 dienas nedēļā, 252 diennaktis gadā.

Maksimālais darbinieku skaits objektā darba laikā – 60 darbinieki.

## 3.2.Tehnoloģiskie procesi un iekārtas

SIA „Baltic Rim” ražotne izvietota Liepājā, Kapsēdes ielā 2, “Liepajas biznesa centra” teritorijā. Objekta platība:

- ražošanas telpas ~ 5788 m2;

- pagrabstāvs ~ 690  m2;

- sadzīves telpas ~218,5 m2.

Ražošanas gala rezultāts ir smago automašīnu un darba mašīnu plastmasas detaļas – dzinēju pārsegi, bamperi, spārni, motortelpas paneļi u.c. Detaļu svars 1,5 līdz 30 kg.

Ražošanas procesu var iedalīt trīs daļās:

1. Detaļu presēšana;

2. Detaļu pēcpresēšanas apstrāde;

3. Detaļu krāsošana.

1.Detaļu presēšana notiek, izmantojot divkomponentu termoreaktīvās plastmasas, kuras tiek piegādātas 200 l dzelzs mucās un 1900 kg lielos konteineros. Tā kā tehnoloģiskā procesa laikā ir jānodrošina komponentu homogēns stāvoklis, tad pirms komponentu ievadīšanas presēšanas iekārtā, mucu saturs tiek jaukts speciālā iekārtā, kura nodrošina mucas rotāciju ap savu garenasi. Pēc tam A un B komponentu mucas tiek ievietotas sagatavošanas iekārtā, kur ar magnētisko sūkņu palīdzību komponentes dalīti tiek novadītas līdz presēm. Pašlaik uzstādītas 4 preses – 3 stacionāras un viena neliela, pārvietojama, kura regulāri tiek nomainīta ar citu atkarībā pēc pieprasījuma. Pie katras no tām pa cauruļvadu tiek pievadītas abas komponentes, kuras pirms ievadīšanas presformā, tiek sajauktas speciālā jaucējā, un karstā ūdens vads, kurš nodrošina to, ka līdz nepieciešamajai temperatūrai tiek uzsildītas alumīnija presformas. Karstais ūdens tiek nodrošināts no katlumājas, izveidota atgriezeniskā ūdens padeve. Presformas ir maināmas atkarībā no tā, kādas detaļas jāizgatavo. To nomaiņa notiek ar elektrokāra palīdzību, jo svars var būt līdz 5 tonnām. Pēc presformas uzstādīšanas un pievienošanas sildīšanas sistēmai, operators iestāda nepieciešamo sildīšanas režīmu. Katras detaļas presēšana ilgst apmēram 3 minūtes, presēšanas laikā pieeja presei drošības zonas ietvaros ir slēgta. Pēc presēšanas procesa pabeigšanas operators izņem gatavo detaļu no formas, iztīra formu, tajā skaitā arī ar saspiestu gaisu, un dod preses vadības blokam komandu sākt nākošo presēšanas procesu. Tā laikā operators ar speciālu nažu palīdzību noņem gatavajai detaļai ielietņus un aplējumu, izmantojot tam galdu, kas ir preses tuvumā. Pēc tam detaļa tiek ievietota tehnoloģiskajā tarā. 
 
2. Detaļu pēcpresēšanas apstrāde notiek atsevišķā iecirknī un tās mērķis ir mehāniski sagatavot detaļu virsmu krāsošanai. Izmantotie rokas instrumenti – leņķa slīpmašīna ar pneimatisko piedziņu, urbis, borfēze, citi virsmas apstrādes instrumenti. Kopā ir divpadsmit darba vietas, katra vieta aprīkota ar instrumentu galdu un darba galdu. Iecirknī bez kopējās nosūcošās ventilācijas ir centralizētais putekļusūcējs, kur nosūkšanas caurules ir savienotas ar katru no slīpmašīnām, nodrošinot putekļu nosūkšanu katrā darba vietā. Uzkrātie putekļi tiek utilizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tiek nogludinātas detaļu malas, ja nepieciešams virsmas defekti tiek špaktelēti ar divkomponentu epoksīdsveķu špakteli (lielākiem defektiem) vai divkomponentu poliestirēna špakteli (sīkākiem defektiem). Pēc špakteles sacietēšanas, špaktelētās vietas tiek noslīpētas. Slīpēšanai tiek izmantoti slīppapīri ar graudu no 180 līdz 320. Pēc noslīpēšanas detaļa tiek uzkārta speciālā tehnoloģiskajā rāmī, kurš, kad ir pilns, tiek transportēts un krāsošanas iecirkni. Vidējais vienas detaļas apstrādes laiks ir 30 minūtes. Darbs nepieciešamības gadījumā tiek organizēts divās vai trīs maiņās.

3. Detaļu krāsošana notiek speciālā krāsošanas kamerā, kura sastāv no trīs savstarpēji ar vārtiem izolētām zonām:

3.1. Sagatavošanas zona;

3.2. Krāsošanas zona;

3.3. Žāvēšanas zona.

3.1. Pirmajā, jeb sagatavošanas zonā notiek detaļu attīrīšana no putekļiem un attaukošana. Šīs operācijas tiek veiktas, detaļām atrodoties iekārtām tehnoloģiskajā rāmī. Detaļu virsmas tiek noslaucītas ar sausu lupatu un pēc tam attaukotas ar lupatu, kura ir samērcēta izopropanolā. Izmantotais izopropanols tiek pārtvaicēts un izmantots atkārtoti. Šajā zonā strādā 1-4 cilvēki. 
3.2. Otrajā, jeb krāsošanas zonā notiek detaļu krāsošana. Krāsošana notiek ar rokas krāsošanas pistoli, krāsas darba maisījums tiek izveidots pistoles mikserī. Vienlaicīgi strādā divi cilvēki, krāsotāji ir tērpti darba apģērbos un aizsargmaksās. Zem kameras ir uzstādīti gaisa filtri. 
3.3. Trešajā, jeb žāvēšanas zonā notiek krāsoto detaļu žāvēšana. Personāla šeit nav. Gaisa darba temperatūra ir + 70 °C. Žāvēšana notiek slēgtā kamerā, kurai siltums tek pievadīts no apkures katliem. Siltums tiek pievadīts karstā ūdens veidā, tam cirkulējot pa caurulēm, žavēšanas kamerā. Žāvēšanas kameras jauda nav zināma. Pēc izžūšanas gatavās detaļas nonāk gatavās produkcijas noliktavā. Visa gatavā produkcija tiks eksportēta. Ražošanas un sadzīves telpas tiks regulāri uzkoptas, ja nepieciešams tam tiks izmantotas speciālas iekārtas. 
Zem krāsošanas kameras ir uzstādīti gaisa filtri krāsas pigmenta uztveršanai ar attīrīšanas efektivitāti 98 %. Pirms krāsošanas kameras ventilācijas izvada uzstādīts ogļu filtrs ar nominālo attīrīšanas jaudu 98%. Caur šo filtru tiek novadīts arī gaiss no presēšanas iecirkņa.

Otrais variants

Ražošanas ēkā 18 x 6 m lielā platībā uzstādītas 6 detaļu formas, kā arī žāvēšanas kameras, kas darbināma ar elektrību. Izejvielas tiek piegādātas gatavā veidā – plānās sloksnēs, polietilēna iepakojumā. Komponentes izmantojot roku darbu tiks ieklātas formā. Materiālu formā saspiež ar vakuumu, pēc tam 8 stundas masa tiek sildīta 80 °C. Formēšanas process ir hermētiski slēgts, līdz ar to emisijas neveidojas (attiecīgajai žāvēšanas kamerai nav izvads). Pēc žāvēšanas iegūtā produkcija tiek nogādāta krāsošanas kamerā, kur tehnoloģiskais process notiks atbilstoši augstāk aprakstītajam.

Trešais variants

Pielietojot tehnoloģiju Light RTM (Light Resin Transfer Molding). Tas ir process, kurā kompozīt produkti tiek izgatavoti slēgtu presformu sistēmā. Presforma sastāv no divām daļām – A un B daļas.

Uzstādītas 6 presformas. Ražotnē uzstādītas 2 kameras, katrā kamerā izvietota 1 presforma. Pēc nepieciešamības presformas tiek mainītas. Abas kameras ir aprīkotas ar nosūces sistēmu. 
Uz presformas A daļas izsmidzina vai ar rullīti ieklāj krāsu. Tad presformā ieklāj stikla šķiedras audumu. Tālākā procesā presformas A daļā ievieto B daļu un pieslēdz vakuumam. Ar vakuuma palīdzību presformā no dozatora tiek iesūknēti sveķi, kas ražotnē tiek piegādāti mucās, un pārsūknēti dozatorā, kur tiek sajaukti ar cietinātāju. Vakuums presformai tiek pievienots tikai līdz sveķu iesūknēšanas brīdim (ieskaitot). Pēc sveķu iesūknēšanas presforma hermētiskā veidā tiek noturēta 4 stundas. Pēc procesa beigām gatavais produkts tiek izņemts no presformas, sagatavots realizācijai, iepakots un uzglabāts gatavās produkcijas noliktavā līdz nogādāšanai klientam.

Gāzes spiedtvertnes un to uzpildīšana

SNG apgāde katlu mājas vajadzībām paredzēta no pazemes SNG spiedtvertnēm ar pilnu tilpumu-18,3 m³, MOP-15,6 bar, aprīkojums atbilsts LVS EN 14075. Tvertnes tiek uzpildītas ne vairāk kā 85 % no to apjoma.

SNG patēriņs – 32,6 kg/h.

Gāzes patēriņš diennaktī Qdnn – 391,3 kg/dnn.

SNG krājums tvertnēs V = V x 54 x 0,85 = 9150 x 2 x 0,54 x 0,85 = 8399,7 kg.

SNG uzglabāšanas tvertņu piepildīšana paredzēta reize 21 dienās ar autocisternas palīdzību.

Katra spiedtvertne ar cauruļvadu sistēmu un armatūru (kontrolmērierīcēm, drošības vārstiem, drošības un slēgarmatūru) veido spiedieniekārtu kompleksus, kas tiek reģistrēti Bīstamo iekārtu reģistrā kā bīstamās iekārtas, kurām saskaņā ar MK Noteikumos Nr.518-16.10.2003. “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” noteikto periodiskumu tiek veiktas tehniskās pārbaudes.

Ārējais gāzes vads

SNG apgāde katlu mājas vajadzibām paredzēta no pazemes SNG spiedtvertnēm. Tvertnes tiek sazemētas ar zemējumu pretestību ne lielāku par 10Ω; iztvaikotājs arī tiek sazemēts. Zem iekārtu pamatiem šķembu gultne 30 cm dziļumā, blietēta. Tvertnes un iztvaikotājs uzstādīts uz dzelzsbetona plātnēm TP-5. SNG padeves ar patēriņu – 32,6kg/h nodrošināšanai paredzēts elektriskais iztvaikotājs Cotrako Q=100 kg/h . No tvertnes uz iztvaikotāju tiek padota SNG šķidrā fāze ar 15.6 bar. Virszemes gāzes vads no spiedtvertnes līdz iztvaikotājam ir no bezšuvju tērauda caurulēm Ø33,7 x 2,6. Elektr. Iztvaikotājā (ar 16kW elektr. jaudas) divu līniju redukcijas mezgls ar I pakāpes spied. regulatoriem 15,6 bar/100 mbar ar DSV un DNV šķidrā fāze pārnāk tvaikā fāzē un iznāk no iztvaikotāja ar spiedienu 100 mbar. Elektriskais iztvaikotājs paredzēts atsevišķā skapī 1000 x 1000 x 1700.

Tālāk gāze tiek padota uz katlu māju. Virszemes gāzes vads no iztvaikotāja uz katlu māju ir no tērauda caurulēm D60,3 x 3,6, uz ievada ēkā – lodveida krāns Dn50Pn6.

Iekšējais gāzes vads

SNG tiek pieslēgti abi tvaika katli. Esošā katlu mājā paredzēts gāzes noplūdes detektors ar elektromagnētisko vārstu Dn50Pn6. Ievadi caur sienas paredzēti ar apvalkcaurulēm D114,3 x 4,0. Gāzes vadu stiprinājumi ar konsolēm un esošiem stiprinājumiem.

Pievienošana pie esoša vidējā spiediena gāzes vada Dn150 paredzēta pēc esošā gāzes skaitītāja G-25.

Kurināmā maiņai gāzes atbrīvošanai no sašķidrinātas naftas gāzes izmanto katlu mājā eksistējošās izpūšanas sveces, tajā ietverot iespēju izvadīt no cauruļvadu sistēmas sašķidrināto naftas gāzi pirms dabasgāzes ievadīšanas. Gāzes vadu atbrīvošanai no sašķidrinātās naftas gāzes izmanto katlu mājā eksistējošās izpūšanas sveces.

Objektā izstrādāta SNG apgādes sistēmas ekspluatācijas instrukcija.

## 3.3.Vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums

### 3.3.1.Ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām)

Ūdensapgāde, tai skaitā ugunsdzēsībās vajadzībām, tiek nodrošināta saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu ar LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA”. Objektā patērēto ūdens daudzumu nosaka ar ūdens patēriņa skaitītāju.

“Liepājas biznesa centra” ūdensapgādi nodrošina no betona ūdenstvertnēm 2 x 1000 m3, kopā 2000 m3, kuras tiek piepildītas ar dziļurbuma sūkņa palīdzību. Dziļurbuma sūknis pie pilnām tvertnēm atslēdzas un pieslēdzas, kad sāk kristies maksimālais līmenis tvertnēs. Dziļurbuma sūkņa ražība ir 13 m3/h.

Teritorijā esošie uzņēmumi, tai skaitā objekts, ūdeni saņem pa ūdensvadu, kurā spiedienu nodrošina “Liepājas biznesa centra” sūkņu stacijas. Sūkņu stacijā uzstādīta dauzdsūkņu iekārta “Wilo COR-4 MVI 1607-6/CC” ar kopējo jaudu 64 m3/h, kura sastāv no 4 sūkņiem, viena sūkņa jauda ir 16 m3/h.

“Liepājas biznesa centra” sūkņu stacija nodrošināta teritorijas ūdensapgādes sistēmā ūdens spiedienu 3,0 bar – 3,8 bar. Normālos darba apstākļos strādā viens no četriem sūkņiem, savukārt, pazeminoties spiedienam ūdensapgādes sistēmā, var ieslēgties līdz četriem sūkņiem. Visi sūkņi strādā ar frekvenču regulatoriem. Vidējais visu esošo uzņēmumu teritorijā ūdens patēriņš diennaktī aptuveni 40 m3.

Ūdensapgādes noslēgšanas aizbīdņu atrašanās vietu objekta skatīt 3. attēlā.

3. attēls.           Ūdensapgādes noslēgšanas vieta objektā, ģeogrāfiskās koordinātes: 56.561276, 21.094820

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

Objekts ir nodrošināts ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, kurā spiedienu uztur no teritorijas sūkņu stacijas. Objektā izbūvēts iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads – iekšējie ugunsdzēsības krāni. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads tika izbūvēts visā angāra platībā gar ārsienu perimetru. Sistēmas piepildīšana notiek ar elektromehaniskā ventiļa palīdzību, kas atrodas akā pirms katra ēkas ievada. Elektromehāniskā ventiļa ieslēgšana nodrošināta ar trauksmes pogas palīdzību, impulss tiek padots uz automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vadības bloku, kurš, savukārt, padod strāvu elektromehāniskā ventiļa atvēršanai. Elektromehāniskā ventiļa atvēršana no vadības signalizācijas bloka akumulatoriem arī strāvas atslēgšanas brīdī. Visi ugunsdzēsības krāni ir izvietoti blakus evakuācijas izejām un blakus trauksmes pogām.

Ūdensapgādes tīklu bojājumu gadījumos objekta dežurants ziņo SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” Ūdens un kanalizācijas saimniecības pārvaldes dispečeram pa tālruni + 371 634 36000, kurš organizē pasākumus bojājumu novēršanai.

Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

“Liepājas biznesa centra” teritorijā ir izbūvēts pilsētas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes ūdensvads, kuru apsaimnieko SIA “LIEPĀJAS ŪDENS”.

“Liepājas biznesa centra” teritorijā ir izbūvēts arī vietējais ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes ūdensvads, kura apsaimniekošanu un uzturēšanu darba kārtībā nodrošina “Liepājas biznesa centrs”. Šos “Maskavas” tipa ugunsdzēsības hidrantus (turpmāk – UH) var izmantot ugunsgrēka gadījumā.

### 3.3.2.Kanalizācija

Sadzīves notekūdeņi saskaņā ar noslēgto telpu nomas līgumu tiek novadīti LSEZ SIA "PUMAC LIEPAJA" kanalizācijas tīklos.

Lietus notekūdeņi no ēkas jumta pa lietus ūdens caurulēm tiek novadīti zemes līmenī, kur pēc tam izplūst teritorijā uzstādītajās lietus ūdens novadīšanas gūlijās.

Visi objekta darbības laikā radušies atkritumi tiek uzglabāti speciālās tvertnēs, speciāli tam paredzētās vietās objekta teritorijā uz cietā seguma. Visi atkritumi tiek atbilstoši apsaimniekoti un regulāri nodoti licencētām atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, līdz ar to nepastāv apkārtējās vides piesārņojuma risks ar atkritumiem.

Teorētiski objektā lietojamās ķīmiskās vielas var nokļūt objekta kanalizācijas sistēmā darbinieku neuzmanīgas vai nepareizas rīcības rezultātā, taču faktiski šis risks vērtējams kā maznozīmīgs, jo objektā tiek veiktas darbinieku regulāras apmācības darbībām ar ķīmiskajām vielām, tostarp kā rīkoties ķīmisko vielu nolijumu/nopilējumu gadījumā. Ķīmisko vielu  izlijumi/nopilējumi tiek savākti, izmantojot absorbentu vai kā noteikts produktu drošības datu lapās. Izmantotais absorbents tiek apsaimniekots kā atkritumi.

Kanalizācijas sistēmas shēma pievienota 11. pielikumā.

### 3.3.3.Elektroapgāde

Par elektroenerģijas piegādi ir noslēgts līgums ar LSEZ SIA "PUMAC LIEPAJA". Elektroenerģija uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek saņemta no “Liepājas biznesa centra” transformatoru sadales punkta “SP-15”, kurš, savukārt, saņem elektroenerģiju no divām neatkarīgām elektroenerģijas elektrolīnijām. Elektroenerģijas saņēmējs LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA”, bet piegādātājs AS “Sadales tīkls”.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām objektā tiek veikti elektroinstalācijas mērījumi. Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudes rezultāti atbilst pastāvošo noteikumu un standartu prasībām un ir pieļaujama to turpmākā ekspluatācija.

Elektroapgādes atslēguma vietas objektā skatīt 4. pielikumā.

Alternatīvu (dīzeļģeneratora, akumulatoru vai UPS) elektroenerģijas avotu nodrošinājums uzņēmumā nav. Elektroenerģijas pārtraukšanas gadījumā objekta darbība tiek pilnīgi pārtraukta, ieslēdzas avārijas un evakuācijas avārijapgaismojums, kā arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma turpina pildīt savu funkciju izpildi.

### 3.3.4.Siltumapgāde

Siltumapgādi un silto ūdeni ražošanas uzņēmumā nodrošina no izbūvētas apkures sistēmas, kur uzstādīti divi automatizēti gāzes apkures katli (Buderus Logano GE 515 – 420 kW katrs).

Uzņēmuma iekšējo siltumtīklu, t.sk., siltummezgla, siltumtrases, ūdenssūkņu, apkures un karstā ūdens automātiskas tehnisko apkalpošanu un siltumtīklu uzturēšanu nodrošina specializēts uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums. Avārijas gadījumā tiek izsaukti specializētā uzņēmuma speciālisti.

Gāzes apkures sistēmai pastāvīgi tiek veiktas apkopes un reizi gadā tiek veiktas pārbaudes apkures sistēmas dūmvadam un ventilācijas kanāliem, par ko tiek sastādīts pārbaudes akts. Papildus drošības nolūkiem gāzes siltummezgla telpā ir uzstādīts  spradzienbīstamo koncentrāciju signalizators. Pie apkures katliem ir uzstādīti gāzes noplūdes detektori ar gāzes koncentrācijas padeves automātisko atvienošanas ierīci.

### 3.3.5.Ventilācija

### Objekta telpas ir aprīkotas ar pieplūdes, nosūces ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas sistēmu. Sistēma nodrošina gaisa apmaiņas daudzumu telpās. Ventilācijas iekārtas ir aprīkotas ar putekļu filtriem, kurus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

Mehāniskās ventilācijas ieslēgšana/izslēgšana un intensitātes regulēšana notiek ar slēdzi biroja telpās.

Veicot elektroenerģijas atslēgšanu objektā (elektroapgādes atslēguma vietu skatīt 4. pielikumā), automātiski tiek izslēgta arī mehāniskā ventilācija.

### Nostrādājot uzņēmuma ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, ventilācijas sistēmas automātiski atslēdzas. Ventilācijas sistēmas gaisa vados ir ierīkoti ugunsdrošie vārsti vietās, kur tie šķērso objekta ugunsdrošās konstrukcijas.

Noslēgts līgums ar līgumorganizāciju par ventilācijas sistēmas ekspluatācijas uzraudzību un tehnisko apkopi.

Mehāniskās ventilācijas sistēma un dabīgās ventilācijas kanāli, ņemot vērā sistēmas noslogojumu, regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, tiek tīrīti, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē. Mehāniskā ventilācijas sistēma tiek pārbaudīt reizi gadā.

Dabiskās ventilācijas kanāla un mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic reizi piecos gados.

### 3.4. Objekta apsardzības sistēma

SIA “Baltic Rim” atrodas “Liepājas biznesa centrā”. “Liepājas biznesa centra” īpašnieks ir LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA”, kas nodrošina tā apsaimniekošanu, infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, sadarbību ar nomniekiem.

“Liepājas biznesa centra” teritorija ir nožogota un tiek veikta tās fiziskā apsardze – līgums starp LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” un AS “G4S Latvia”.

Pie galvenās iebrauktuves “Liepājas biznesa centra” teritorijā atrodas apsardzes/caurlaides ēka, kurā dežurē apsardzes darbinieki, nodrošinot nepārtrauktu (24 h) teritorijas apsardzi. Apsargiem ir pieejami īrnieku atbildīgo personu tālruņu numuru saraksti un centra shēma, kurā norādītas būves, ugunsdzēsības hidrantu (turpmāk tekstā – UH) atrašanās vietas un piebraukšanas ceļi. Caurlaidē tiek veikta “Liepājas biznesa centra” teritorijas un perimetra video novērošana. “Liepājas biznesa centra” teritorija diennakts tumšajā laikā tiek apgaismota.

SIA “Baltic Rim” ir ierīkota apsardzes signalizācija, kuras signāls tiek nosūtīts uz “Liepājas biznesa centra” apsardzes/caurlaides ēku, kurā diennakti dežurē apsardzes firma AS “G4S Latvia”. Uzņēmuma ārdurvis ir nodrošinātas ar piekļuves kontroles sistēmu, nepieļaujot nepiederošu personu brīvu iekļūšanu uzņēmumā.

Objektā ir trīs iebrauktuves – viena galvenā iebrauktuve, kuru izmanto patstāvīgi, un divas rezerves iebrauktuves, kuras tiek izmantotas nepieciešamības gadījumā. Visi vārti ir atverami manuāli, atslēgas pieejamas caurlaidē un “Liepājas biznesa centra” darbiniekiem.

4.attēls. Iebrauktuves Liepājas biznesa centrā.      SIA “Baltic Rim” atrašanās vieta

### 3.5.Objekta iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un maksimālie objektā ražojamo, lietojamo, apsaimniekojamo vai uzglabājamo bīstamo vielu daudzumi

Ražošanas procesā izmantotās ķīmiskās vielas objektā tiek uzglabātas un izmantotas atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām. Šo vielu vienlaicīgie uzglabāšanas daudzumi objektā ir nelieli un paredzams, ka neietekmēs avārijas scenārijus, līdz ar to netiek izskatīti. Ķīmisko vielu drošības datu lapas ir izvietotas darba vietu tuvumā. Ieejas un teritorija, kurā uzglabā, lieto vai ražo bīstamās vielas, apzīmētas ar zīmēm un uzrakstiem.

Kā kurināmais objektā tiek izmantota dabasgāze, maksimālais patēriņš – 250 000 m3/gadā. Dabasgāze tiek piegādata pa caruļvadiem un objektā uzglabāta netiek.

Perspektīvā kā kurināmo plānots izmantot arī SNG, kas tiks uzglabāta 2 pazemes uzglabāšanas tvertnēs ar kopējo tilpumu 18,3 m3.

Objektā katlu mājā uzstādīti 2 gāzes apkures katli BUDERUS LOGANO GE 515 ar kopējo ievadīto nominālo jaudu 840 kW. SNG padevei tiks pieslēgti abi tvaika katli (ar opciju atslēgies atpakaļ uz dabasgāzi).

Nozīmīgākais objekta iekšējo apdraudējumu cēlonis var būt SNG uzglabāšana tvertnēs un to uzpildīšanas process.

Riska izpausmes veidi SNG noplūdes rezultātā ir:

- Toksisko tvaiku izplatība;

- Tvaiku mākoņu uzliesmošana;

- Tvaiku mākoņa eksplozija;

- Siltumstarojums ugunsgrēka gadījumā.

### 3.5.1. Bīstamie produkti un to daudzumi objektā.

SNG ir ogļūdeņražu gāzu – propāna un butāna maisījums. SNG uzņēmumā tiks izmantota kā kurināmais tvaika katlos tehnoloģisko procesu nodrošināšanai objektā.

SNG sastāvā ir:

- Propāns 62,52 %;

- Butāns 36,36 %;

- Sērūdeņraža un metīlmerkaptāna savienojumi 0,0054 %;

- Metāns, etāns un etilēns 0,31 %.

SNG objektā tiks uzglabāta 2 pazemes tvertnēs (V=9,15 m3 katra). SNG tvertņu novietojumu objektā skatīt 3. pielikumā.

Pieņemot, ka visas tvertnes ir maksimāli piepildītas, kopējais maksimālais vienlaicīgi iespējamais SNG daudzums objektā sastāda 18,3 m3. Maksimālais SNG gada patēriņš - 200  t.

### 3.5.2.Bīstamo produktu īpašības

Tirdzniecības nosaukums atbilstoši drošības datu lapai - sašķidrināta naftas gāze – propāna, butāna maisījums

Propāna CAS Nr. 74-98-6, EC Nr. 200-827-9

Butāna CAS Nr. 106-97-8, EC Nr. 203-448-7

Vielas/ maisījuma klasifikācija

Flam. Gas 1 H220 - Īpaši viegli uzliesmojošā gāze

Press. Gas H280 - Satur gāzi zem spiediena, karstumā var eksplodēt

Etiķetes elementi

GHS02 	GHS04

Signālvārds: BĪSTAMI

Drošības prasību apzīmējumi:

P102 – Sargāt no bērniem

P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

P403 – Glabāt labi vēdināmā vietā

P377 – Noplūdušas gāzes aizdegšanās: nedzēst, ja vien nav iespējams droši pārtraukt noplūdi

P381 – Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši

P403 – Uzglabāt labi vēdināmā vietā

Citi apdraudējumi:

SNG 	ir smagāka par gaisu – uzkrājās zemās vietās. Uzkrājoties zemās vietās izraisa strauju temperatūras pazemināšanos. Sašķidrinātā veidā gāze ir vieglāka par ūdeni – izlejot uz ūdens pārvietojas pa ūdens virsmu līdz iztvaiko.

SNG drošības datu lapa pievienota 2. pielikumā.

Bīstamības veidi saistīti ar sašķidrinātās naftas gāzes izmantošanu:

- Ugunsbīstamība - Produkts ir ugunsnedrošs, savienojoties ar skābekli vai ar slāpekli veido eksplozīvu savienojumu. Gāzes tvaiks smagāks par gaisu un var izplatīties lielā attālumā. Var eksplodēt, ja ir ierosinātāj avots (dzirkstele u.c.).

- Sprādzienbīstamība - Gāzes sprādzienbīstamību veicina tās fizikālās īpašības - zema uzliesmošanas un viršanas temperatūra, liels gāzes tvaiku spiediens, diezgan zema zemākā sprādzienbīstamības robeža un diezgan liels blīvums attiecībā uz gaisu. Komunikāciju plīsuma vai savienojumu hermētiskuma izjaukšanas gadījumos, gāze ātri iztvaiko un izveido, savienojoties ar gaisu, sprādzienbīstamus un ugunsnedrošus maisījumus.

SNG ir dielektriķis, tāpēc tā var uzliesmot no statiskās elektrības iedarbības.

Sprādziens var notikt, ja gāzes noplūdes rezultāta, telpā gāzes koncentrācija pārsniedz 0,1 % robežu.

Spiedieniekārtas komplekss ugunsgrēka gadījumā var eksplodēt, ja uzliesmo tvaiki spiedieniekārtā.

Sprādziena bīstama koncentrācija gaisā no 2,1 % līdz 9,5 % telpas tilpuma.

- Iedarbība uz cilvēka organismu (ķīmiskais un traumatisma riska faktors) - Gāze bīstama acīm, elpošanas ceļiem un rīklei. Smacējoša, narkotiska iedarbība. Saindēšanās simptomi var izpausties kā īslaicīgs narkotisks efekts: iespējams reibonis un reibuma sajūta, vājums, koordinācijas traucējumi, temperatūras samazināšanās, pulsa paātrināsanās, slikta dūša. Smagas saindēšanas gadījumā var rasties samaņas zudums.

Šķidrums izraisa apsaldējumu.

- Cita veida iespējamā bīstamība - Smagāks par gaisu – uzkrājās zemās vietās, lielas noplūdes gadījumā iesūcās gruntī (var izsaukt sprādzienu, saindēšanas, grunts piesārņošanu). Uzkrājoties zemās vietās izraisa strauju temperatūras pazemināšanos. Sašķidrinātā veidā vieglāks par ūdeni – izlejot uz ūdens pārvietojas pa ūdens virsmu līdz iztvaiko.

Propāna-butāna maisījumam pēc būtības nepiemīt smaka, tāpēc, lai noteiktu gāzes noplūdi, SNG tiek pievienots odorants – etilmērkaptāns (viela ar izteiktu specifisku smaku). Odorants tiek pievienots mikroskopiskās dozas un pats par sevi nevar izsaukt kaitīgu iedarbību.

SNG nepilnās sadegšanas produkti satur oglekļa oksīdu (CO), kas ir ļoti toksisks. Saindēšanās ar oglekļa oksīdu (CO) izraisa smakšanu un var iestāties nāve.

Degšanas procesā veidojas dūmi, kas satur oglekļa dioksīdu (CO2), kas izraisa smakšanu. Rodas ļoti liels siltuma starojums; var radīt sprādzienbīstamu situāciju.

Objektā tiks nodrošināti SNG glabāšanai nepieciešamie apstākļi, ņemot vērā šī produkta drošības datu lapā norādītās drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības.

### 3.5.3.Bīstamās iekārtas

Objektā esošie tvaika katli (2. gab.) un SNG uzglabāšanas tvertnes (2 gab.) ir klasificējamas kā bīstamās iekārtas atbilstoši noteikumiem Nr.384 – 07.11.2000. „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1320-17.11.2009. “Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju” visas objektā esošās bīstamās iekārtas ir reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā, kura turētājs ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk tekstā – PTAC). Iekārtām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam grafikam tiek veiktas tehniskās pārbaudes.

Bīstamo iekārtu pārbaudi veic juridiska persona, kuru ir akreditējusi SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs vai citas ES dalībvalsts akreditācijas institūcija atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

Bīstamās iekārtas ir apgādātas ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, kas novietota uz bīstamās iekārtas vai tiek glabāta iekārtas tehniskajā pasē un apliecina, ka attiecīgā iekārta noteiktā kārtībā ir izturējusi pārbaudi.

# 4.Kopsavilkums par paaugstinātas bīstamības objekta risku novērtēšanu

## 4.1.Avāriju seku modelēšana

Iespējamās avārijas modelēšana jāveic bīstamākajām vielām un maisījumiem ar lielāko apdraudējumu. Objektā šādi riski saistīti ar SNG noplūdi no SNG uzglabāšanas tvertnēm un piegādes autocisternas.

Objektā esošie riska avoti saistīti ar inženiertehnisko sistēmu bojājumiem (elektroinstalācija, ūdensvadi, kanalizācija un apkures sistēmas) maz ticami ietekmēs SNG spiedienkārtu pie normālas darbības.

Rūpniecisko avāriju objektā var izraisīt šādi notikumi:

- sašķidrinātas naftas gāzes tvertņu pilns vai daļējs sabrukums;

- sašķidrinātas naftas gāzes autocisternas noplūde uzglabāšanas cisternu uzpildes laikā.

Katrai potenciāli iespējamai avārijai ņemts vērā iesaistītās SNG apjoms. Avārijas seku izplatības zonas aprēķinātas, izmantojot informāciju par tehnoloģiskajām iekārtām un procesiem uzņēmumā, kā arī avārijas seku ierobežošanas pasākumiem.

Avārijas seku modelēšanai izmantota ASV federālo dienestu izstrādātā datorprogramma “ALOHA” (versijas Nr. 5.4.7.).

Objektā rūpnieciskās avārijas attīstība var notikt:

- Spiedieniekārtu kompleksa atrašanās vietā (uzglabāšanas tvertnes);

- Autocisternu uzpildīšanas vietā (autocisterna pie uzglabāšanas tvertnēm).

Spiedieniekārtu kompleksa sabrukums

Jāņem vērā, ka pilns spiedieniekārtu kompleksa sabrukums ir saistīts ar momentānu visa spiedieniekārtu kompleksa satura noplūdi, kas gan ir maz ticams scenārijs, jo tvertnes ir pazemes un pasargātas no ārējo faktoru nelabvēlīgas iedarbības. Lielāka iespējamība ir vielas noplūdei no tvertnes, savienojumu šuvju bojājumu gadījumā.

Modelācija:

- Sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonas noplūdes gadījumā no spiedieniekārtu kompleksa (uzglabāšanas tvertnes);

- Pārspiediena iedarbības izplatība tvaiku mākoņa eksplozijas gadījumā.

SNG autocisternas sabrukums

Hipotētiski iespējamais avārijas veids, kas saistīts ar momentānu visas autocisternas satura noplūdi, neveicot ar to nekādas darbības. Ticamākais scenārijs ir bojājuma rašanās autocisternas un uzglabāšanas tvertnes savienojošā caurulē, uzpildīšanas laikā. Šādas noplūdes tipiski ir īsu laiku, jo autocisternas operators (persona, kas uzrauga uzpildīšanas procesu) laicīgi noreaģē un aizgriež autocisternas vārstu. Pastāv neliela iespēja, ka radies bojājums vārsta mehānismā un nav iespējams to pilnībā aizvērt.

Uzpildot spiedieniekārtu kompleksu, objekta teritorijā atradīsies autocisterna ar SNG, līdz ar to ir iespējamas avārijas, kas var izpausties kā:

- Vides piesārņojums – SNG emisijas atmosfērā;

- Ugunsgrēks sprādzienbīstamo koncentrāciju izplatības zonā;

- Strūklas ugunsgrēks SNG momentānas aizdegšanās gadījumā.

Produkta noplūdi var izraisīt blīvējumu defekti vai cisternas korpusa bojājumi (bojājumi no trieciena ar kādu priekšmetu, vai cisternas šuvju bojājumi), kuriem par cēloni var būt objekta darbinieku rīcība, vai bezdarbība. Tvertņu bojājumu gadījumā noplūdusī gāze var iztvaikot atmosfērā, kur sajaucoties ar gaisu, veido ugunsbīstamu maisījumu, kura aizdegšanās var būt saistīta ar produktu tvaiku mākoņa ugunsgrēku vai sprādzienu. Izplūstošas gāzes aizdegšanās gadījumā avārija attīstīsies kā strūklas ugunsgrēks. Vielas noplūde bez aizdegšanās avārija attīstīsies kā smacējošu gāzu maisījuma (SNG ir smagāka par gaisu, tāpēc nav ieteicams atrasties pagrabos vai zemes padziļinājumos) izplatīšanās apkārtējā vidē.

Objektā iespējamie aizdegšanās (ugunsgrēka) iemesli:

- inženiertehnisko sistēmu nepareiza lietošana un uzturēšana darba kārtībā;

- elektroinstalācijas bojājumi, zemējuma defekti, elektrisko vadu īssavienojumi u.c;

- ugunsdrošības prasību neievērošana, tai skaitā veicot ugunsbīstamos darbus un ļaunprātīgas darbības;

- aizdedzināšanas avota (zibens lādiņš, dzirksteles, autotransporta kustības, u.c.) izraisīta noplūdušās SNG uzliesmošana.

SNG ir noteiktas AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) vērtības:

AEGL-1 - koncentrācija gaisā, virs kuras varētu būt jūtams diskomforts vai kairinājums. Tomēr efekti nav paliekoši un ir atgriezeniski, kad beidzas ekspozīcija (5500 ppm);

AEGL-2 - koncentrācija gaisā, virs kuras var tikt novērota neatgriezeniska vai cita nopietna, ilgstoša kaitīga ietekme uz veselību vai grūtības izkļūt no skartās teritorijas (17000 ppm);

AEGL-3 - koncentrācija gaisā, virs kuras var tikt nodarīta dzīvībai bīstama ietekme vai iestāties nāve (33000 ppm).

Analizētas arī Immediately Dangerous to Life and Health Levels (turpmāk tekstā – IDLH) toksisko koncentrāciju izplatības zonas. IDLH ir arodekspozīcijas robežvērtība, kas palīdz kontrolēt bīstamo vielu iedarbību darba vietā. Nacionālais darba drošības un veselības aizsardzības institūts (The National Institute of Occupational Safety and Health) formulē, ka situācijas stāvoklis „tūlītēji bīstams dzīvībai un veselībai” skaidrojams sekojoši – kaitīgo vielu koncentrācija gaisā rada draudus, ka šī koncentrāciju iedarbība var izraisīt cilvēku nāvi vai tūlītēju, vai kavētu patstāvīgi nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. IDLH robežvērtība atspoguļo ķīmiskās vielas koncentrāciju gaisā, pie kuras darbspējīgie un veselie darbinieki tiek pakļauti koncentrāciju iedarbībai (ja netiek lietoti atbilstoši individuālie elpceļu aizsardzības līdzekļi) ķīmisko vielu pastāvīgai ietekmei vai neizbēgamai veselības stāvokļa pasliktināšanai.

LEL jeb lower explosive limit apzīmē apakšējo sprādzienbīstamības robežu, jeb zemāko vielas koncentrāciju gaisā, kas teorētiski (pie ļoti labvēlīgiem apstākļiem) var izsaukt vielas eksploziju. Drošības nolūkiem tiek atspoguļotas 10 % no LEL koncentrācijas un 60 % no LEL koncentrācijas.

SNG var aizdegties izplūšanas brīdī no mehāniskas izcelsmes, elektriskas dabas vai cita veida aizdedzināšanas ierosinātājiem. Tālākā avārijas eskalācija saistīta ar siltuma starojuma izdalīšanos. Šādas avārijas sekas saistītas ar avārijas vietu un iesaistītās vielas apjomu.

Cits avārijas seku variants saistīts ar aizkavēta sprādzienbīstamo tvaiku – gaisa maisījuma aizdegšanos, kuru var izraisīt iepriekš uzskaitītie aizdedzināšanas ierosinātāji, ja netiek pārtraukta vielas noplūde un ir aizdedzināšanas avots. Tālāka avārijas eskalācija saistīta ar to, cik operatīvi tiek lokalizēta degšana. Sevišķi bīstamas ir vielu, kuru tvaiki smagāki par gaisu, noplūdes. Tvaiki var izplatīties līdz attālinātam aizdegšanās avotam un uzliesmot.

Veicot avāriju seku novērtējumu, pieņemts, ka par notikušo avāriju izraisošajiem faktoriem var kalpot iekārtu un aprīkojumu neapmierinošs tehniskais stāvoklis, nepietiekoša tehnoloģiskā procesa pārraudzība, apkalpojošā personāla zems kvalifikācijas līmenis, ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību neievērošana.

Civilās aizsardzības plānā izmantojamie apzīmējumi

|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |  | Pasākumu komplekss patērētāju apgādei ar ūdeni |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telpas, ko izmanto pārtikas produktu pārkraušanai un sadalei |  | Medicīnisko pakalpojumu iestādes |
|  | Vieta, kur atrodas rūpnieciskās iekārtas un kur ražo un pārdod produkciju |  |  |

Scenārijs Nr. 1 - SNG noplūde no spiedientvertnes

Scenārijā modelēta situācija, kad SNG uzglabāšanas tvertnei ir radies bojājums un atmosfērā izplūst viss tvertnē vienlaicīgi uzglabājamais SNG daudzums, tā sauktais sliktākais variants. SNG sastāvā tipiski lielākā pārsvarā ir propāns, tāpēc modelēšana veikta propānam (programmā nav dota tīra sašķidrinātā naftas gāze (propāns-butāns)).

Modelēšanai izmantoti nelabvēlīgi laika apstākļi, kad vēja ātrums ir 1 m/s. Tā kā Latvijā valdošie ir rietumu un dienvidu puses vēji, izvēlēts DR vējš, gaisa temperatūra pieņemta 15 °C, gandrīz skaidras debesis un gaisa mitrums 82 %. Meteoroloģisko laikapstākļu stabilitātes klase F. Šie uzskatāmi par nelabvēlīgiem laika apstākļiem (tieši ķīmisko vielu noplūdēm), jo praktiski ir bezvējš (10 m augstumā 1 m/s) un salīdzinoši augsts mitruma daudzums, kas toksisko vielu koncentrācijas spiež uz leju un tās var izplatīties lielos areālos.

Modelēšanai pieņemts, ka SNG tiek uzglabāta 9,15 m3 cisternā, kura ir ~ 85 %  piepildīta, attiecīgi SNG daudzums vienā tvertnē – 4,37 t. Tvertnes garums pieņemts 7,46 m, diametrs – 1,25 m. SNG no cisternas izplūst pa 5 cm lielu caurumu (bojājums no transporta līdzekļa vai cits) un caurums atrodas 0,5 m augstumā no tvertnes apakšas.

Modelēšana veikta virszemes tvertnēm, jo programma nepiedāvā iespēju modelēt noplūdi pazemes tvertnēm. Tāpēc teorētiski modelēšanas rezultātos atspoguļotās ietekmes zonas ir lielākas nekā tās būtu realitātē.

Pilnas izdrukas no ALOHA programmas redzamas 8. pielikumā.

Toksisko tvaiku izplatība

Modelēšana parādīja, ka 5 minūšu laikā noplūdīs 3,806 t SNG. Un, ka  ķīmiskā viela izplūdīs kā gāzes un aerosola maisījums (divu fāzu plūsma). Izplūdes ātrums 1,780 t/min.

- AEGL – 1 – 485 m

- AEGL – 2 – 296 m

- AEGL – 3 – 210 m

5. attēls. SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes toksisko tvaiku izplatība

SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes toksisko tvaiku izplatības zonās atkarībā no vēja virziena var atrasties “Liepājas biznesa centrā” esošie uzņēmumi:

- SIA “DSE Aizpute Solar” (elektroenerģijas ražošana);

- SIA “DSE Latvia 1 Solar” (elektroenerģijas ražošana);

- SIA “DSE Lazas Solar” (elektroenerģijas ražošana);

- SIA “EXPEDIT BALTIC” (biroju un veikalu mēbeļu ražošana);

- SIA “FTS Baltic” (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana);

- SIA LSEZ “LPSP”  (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana);

- SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja” (plastmasas izstrādājumu ražošana);

-SPLAV, P.Gubskaja celtniecības firma (celtniecības-montāžas darbitirdzniecības-starpniecības darbībasadzīves pakalpojumi);

- SIA LSEZ “Swedan Partners” (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana);

- SIA “Tinby” (plastmasas izstrādājumu ražošana);

- SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” (lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana),

- SIA Silkeborg Spaantagning Baltic (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana),

kā arī uzņēmumi SIA "eVan Group" (čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana) Kapsēdes ielā 3A, SIA “Baltic Agro” (ķīmisko vielu vairumtirdzniecība) Kapsēdes ielā 3, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk tekstā – VUGD) postenis Kapsēdes ielā 6, SIA “GALAKSIS N” (atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība) un SIA “TOLMETS KURZEME”  Kapsēdes ielā 2D (atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība).

Apdraudēta tiks privātmājas Grīzupes ielā 111, Ceriņu ielā 4 un Ceriņu ielā 8, daudzdzīvokļu mājas Slimnīcas ielā un Aisteres ielā.

- IDLH – 700 m

6. attēls. SNG noplūdes no tvertnes toksisko tvaiku izplatība

Papildus iepriekš minētajām apdraudētajām teritorijām, SNG noplūdes no tvertnes toksisko tvaiku izplatības zonā atradīsies arī daudzdzīvokļu mājas Grīzupes ielā un Liepājas reģionālā slimnīca.

Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona:

Modelēšana parādīja, ka 5 minūšu laikā noplūdīs 3,806 t SNG. Un, ka  ķīmiskā viela izplūdīs kā gāzes un aerosola maisījums (divu fāzu plūsma). Izplūdes ātrums 1,780 t/min.

- 10% LEL – 700 m

- 60% LEL – 341 m

7. attēls. SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes tvaika mākoņa iespējamās uzliesmošanas zonas

# SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes tvaika mākoņa iespējamās uzliesmošanas zonās atkarībā no vēja virziena atradīsies visi “Liepājas biznesa centrā” izvietotie uzņēmumi, kā arī uzņēmumi SIA "eVan Group" Kapsēdes ielā 3A, SIA “Baltic Agro” Kapsēdes ielā 3, VUGD postenis Kapsēdes ielā 6, SIA “GALAKSIS N” un SIA “TOLMETS KURZEME”  Kapsēdes ielā 2D.

# Apdraudētas tiks privātmājas Grīzupes ielā 111, Ceriņu ielā 4 un Ceriņu ielā 8, daudzdzīvokļu mājas Slimnīcas ielā, Aisteres ielā un Grīzupes ielā, kā arī Liepājas reģionālā slimnīca.

Tvaika mākoņa eksplozijas zona

Modelēšana parādīja, ka 5 minūšu laikā noplūdīs 3,806 t SNG. Ķīmiskā viela izplūdīs kā gāzes un aerosola maisījums (divu fāzu plūsma). Izplūdes ātrums 1,780 t/min.

- 1 psi saplīst stikls – 358 m

- 3,5 psi iespējami nopietni ievainojumi – 282 m

- 8,0 psi netiek sasniegts, nav paredzams ēku sabrukums

8. attēls. SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes tvaika mākoņa iespējamās eksplozijas zonas

SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes tvaika mākoņa iespējamās eksplozijas zonās atradīsies “Liepājas biznesa centrā” esošie uzņēmumi SIA “Tinby”,  SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA Silkeborg Spaantagning Baltic”, SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja”,  SIA “FTS Baltic”.

Siltumstarojums no SNG degšanas, tai izplūstot kā strūklai un degot (jet fire)

Modelēšana parādīja, ka 5 minūšu laikā sadegs 3,806 t SNG. Degšanas ātrums 1,820 t/min. Maksimālais liesmas garums 28 m.

- 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 95 m

- 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 59 m

- 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 40 m

9. attēls. SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes degšanas siltumstarojuma zona

SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes degšanas siltumstarojuma zona atradīsies “Liepājas biznesa centrā” esošie uzņēmumi SIA “Tinby”,  SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA Silkeborg Spaantagning Baltic”.

Eksplozijas radītās ugunsbumbas diametrs 92 m. Radītais siltumstarojums:

Modelēšana parādīja, ka, ja cisterna ir 85 % pilna, un viss apjoms, kas izplūst, veido ugunsbumbu, tad ugunsbumbas diametrs ir 92 m, degšanas ilgums 7 sekundes.

- 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 471 m

- 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 302 m

- 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 214 m

10. attēls. SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes eksplozijas (ugunsbumbas) siltumstarojums

SNG noplūdes no uzglabāšanas tvertnes eksplozijas (ugunsbumbas) siltumstarojuma zonās atradīsies “Liepājas biznesa centrā” esošie uzņēmumi: SIA “DSE Aizpute Solar”, SIA “DSE Latvia 1 Solar”, SIA “DSE Lazas Solar”, SIA “EXPEDIT BALTIC”, SIA “FTS Baltic”, SIA LSEZ “LPSP”, SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja”, SPLAV, P.Gubskaja celtniecības firma, SIA LSEZ “Swedan Partners”, SIA “Tinby”, SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA Silkeborg Spaantagning Baltic, kā arī “Liepājas biznesa centram” tuvumā izvietotie uzņēmumi SIA "eVan Group", SIA “Baltic Agro”, SIA “GALAKSIS N” un SIA “TOLMETS KURZEME”.

Apdraudēts tiks arī VUGD postenis Kapsēdes ielā 6 un privātmāja Grīzupes ielā 111.

Scenārijs Nr. 2 - SNG noplūde no autocisternas

Scenārijā modelēta situācija, kad SNG autocisternai, veicot spiedieniekārtu kompleksa (uzglabāšanas tvertņu) uzpildi, radies nopietns bojājums cauruļu savienojuma vietā un no tās izplūst visa SNG, tā sauktais sliktākais variants. Autocisternas tilpums pieņemts 45 m3.

Modelēšanai izmantoti nelabvēlīgi laika apstākļi (skatīt scenāriju Nr.1).

Modelēšanai pieņemts, ka 22,7 t SNG tiek pārvadāta 45 m3 cisternā, kura ir piepildīta līdz ~ 90 %. Autocisternas dimensijas pieņemtas: garums – 13 m, diametrs – 2,1 m. SNG no cisternas izplūst pa 10 cm lielu cauruli (bojājums savienojošajā caurulē ar uzglabāšanas tvertnēm) un caurums atrodas 0,2 m augstumā no cisternas apakšas.

Toksisko tvaiku izplatība:

Modelēšana parādīja, ka 13 minūtēs noplūdīs 20,593 t SNG (maksimālais izplūdes ātrums 2,77 t/min). Ķīmiskā viela izplūdīs kā gāzes un aerosola maisījums (divu fāzu plūsma).

- AEGL – 1 (5500 ppm) – 910 m

- AEGL – 2 (17000 ppm) – 540 m

- AEGL – 3 (33000 ppm) – 360 m

11. attēls. SNG noplūdes no autocisternas toksisko tvaiku izplatība

- IDLH (2100 ppm) – 1,3 km

12. attēls. SNG noplūdes no autocisternas toksisko tvaiku izplatība

SNG noplūdes no autocisternas toksisko tvaiku izplatības zonās atradīsies “Liepājas biznesa centrā” esošie uzņēmumi: SIA “DSE Aizpute Solar”, SIA “DSE Latvia 1 Solar”, SIA “DSE Lazas Solar”, SIA “EXPEDIT BALTIC”, SIA “FTS Baltic”, SIA LSEZ “LPSP”, SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja”, SPLAV, P.Gubskaja celtniecības firma, SIA LSEZ “Swedan Partners”, SIA “Tinby”, SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA Silkeborg Spaantagning Baltic, kā arī “Liepājas biznesa centram” blakus esošie uzņēmumi SIA "eVan Group", SIA “Baltic Agro”, SIA “GALAKSIS N” un SIA “TOLMETS KURZEME”.

Apdraudēts tiks VUGD postenis Kapsēdes ielā 6, dzīvojamās mājas Grīzupes ielā , Slimnīcas ielā, Aisteres ielā un Kārklu ielā. Ietekmes zonā atradīsies arī Liepājas reģionālā slimnīca.

Tvaika mākoņa uzliesmošanas zona:

Modelēšana parādīja, ka 13 minūtēs noplūdīs 20,593 t SNG (maksimālais izplūdes ātrums 2,770 t/min). Ķīmiskā viela izplūdīs kā gāzes un aerosola maisījums (divu fāzu plūsma).

- 10% LEL (2100 ppm) – 1,3 km

- 60% LEL (12600 ppm) – 631 m

13. attēls. SNG noplūdes no autocisternas tvaika mākoņa uzliesmošanas zona

SNG noplūdes no autocisternas tvaika mākoņa uzliesmošanas zonās atradīsies “Liepājas biznesa centrā” esošie uzņēmumi: SIA “DSE Aizpute Solar”, SIA “DSE Latvia 1 Solar”, SIA “DSE Lazas Solar”, SIA “EXPEDIT BALTIC”, SIA “FTS Baltic”, SIA LSEZ “LPSP”, SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja”, SPLAV, P.Gubskaja celtniecības firma, SIA LSEZ “Swedan Partners”, SIA “Tinby”, SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA Silkeborg Spaantagning Baltic, kā arī uzņēmumi SIA "eVan Group" Kapsēdes ielā 3A, SIA “Baltic Agro”, Kapsēdes ielā 3, VUGD postenis Kapsēdes ielā 6, SIA “GALAKSIS N” un SIA “TOLMETS KURZEME”  Kapsēdes ielā 2D.

Apdraudēta tiks dzīvojamās mājas Grīzupes ielā , Slimnīcas ielā, Aisteres ielā un Kārklu ielā. Ietekmes zonā atradīsies arī Liepājas reģionālā slimnīca.

Tvaika mākoņa eksplozijas sprādziena zona:

Modelēšana parādīja, ka 13 minūtēs noplūdīs 20,593 t SNG (maksimālais izplūdes ātrums 2,770 t/min). Ķīmiskā viela izplūdīs kā gāzes un aerosola maisījums (divu fāzu plūsma).

- 1 psi saplīst stikls – 621 m

- 3,5 psi iespējami nopietni ievainojumi – 499 m

- 8,0 psi netiek sasniegts, nav paredzams ēku sabrukums

14. attēls. SNG noplūdes no autocisternas tvaika mākoņa iespējamās eksplozijas zonas

SNG noplūdes no autocisternas tvaika mākoņa iespējamās eksplozijas zonās atradīsies uzņēmumi SIA “Tinby”,  SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA Silkeborg Spaantagning Baltic”, SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja”,  SIA “FTS Baltic”,  SIA LSEZ “LPSP”,  SIA LSEZ “Swedan Partners”,  SIA “EXPEDIT BALTIC”, SIA “GALAKSIS N” un SIA “TOLMETS KURZEME”.

Siltumstarojums no SNG degšanas, tai izplūstot kā strūklai un degot (jet fire):

Modelēšana parādīja, ka 13 minūšu laikā sadegs 20,593 t SNG. Degšanas ātrums 2,820 t/min. Maksimālais liesmas garums 38 m.

- 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 119 m

- 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 74 m

- 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 49 m

15. attēls. SNG noplūdes no autocisternas siltumstarojuma zona

SNG noplūdes no autocisternas siltumstarojuma zonā atradīsies uzņēmumi SIA “Tinby”,  SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, SIA Silkeborg Spaantagning Baltic”, SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja”.

Eksplozijas radītās uguns bumbas diametrs 159 m un degšanas ilgums 11 sekundes. Radītais siltumstarojums:

Modelēšana parādīja, ka, ja autocisterna ir 90 % pilna, un viss apjoms, kas izplūst, veido ugunsbumbu, tad ugunsbumbas diametrs ir 159 m, degšanas ilgums 11 sekundes.

- 2 kW/m2 minūtes laikā jūtamas sāpes – 795 m

- 5 kW/m2 otrās pakāpes apdegumi minūtes laikā – 510 m

- 10 kW/m2 potenciāla letalitāte minūtes laikā – 361 m

16. attēls. SNG noplūdes no autocisternas eksplozijas siltumstarojums

# SNG noplūdes no autocisternas eksplozijas siltumstarojuma zonās atradīsies visi “Liepājas biznesa centrā” izvietotie uzņēmumi, kā arī citi tuvumā esošie uzņēmumi: SIA "eVan Group", SIA “Baltic Agro”, SIA “GALAKSIS N” un SIA “TOLMETS KURZEME”.

# Apdraudētas tiks privātmājas Grīzupes ielā 111, Ceriņu ielā 4 un Ceriņu ielā 8, daudzdzīvokļu mājas Slimnīcas ielā un Aisteres ielā, kā arī Liepājas reģionālā slimnīca un VUGD postenis Kapsēdes iela 6.

## Domino efekta avāriju iespējamības analīze

## Objektu savstarpējā iedarbība avārijas gadījumā jeb domino efekts ir notikums, kad negadījums vai rūpnieciskā avārija vienā uzņēmumā ir ar tik plašu iedarbības zonu, kas, sasniedzot tuvumā esošu citu uzņēmumu, izraisa rūpniecisku avāriju tajā. Domino efekta analīzes mērķis ir nodrošināt informāciju par iespējamo ārējo iedarbību, kuras cēlonis ir citā uzņemumā (objektā), kā arī izstrādāt pasākumus aizsardzībai pret šo iedarbību.

Visos avāriju scenārijos avāriju sekas izplatīsies ārpus objekta teritorijas un tiks skarti objektam apkārt esošie uzņēmumi. Atsevišķos avāriju scenārijos (toksisko tvaiku izplatība, tvaika mākoņa iespējamās uzliesmošanas zonas, eksplozijas (ugunsbumbas) siltumstarojums) tiks skarti visi “Liepājas biznesa centrā” esošie uzņēmumi.

Tuvākais paaugstinātas bīstamības objekts ir SIA “FTS Baltic”, kas atrodas aptuveni 50 m attālumā no SIA “Baltic Rim”. SIA “FTS Baltic” klasificējas kā C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts, jo objektā vienlaicīgi tiek uzglabāta SNG vairāk par 5 tonnām, uzņēmumam ir izstrādāts un saskaņots CA plāns.

Rūpnieciskā SNG avārija SIA “Baltic Rim” var ietekmēt SIA “FTS Baltic” SNG uzglabāšanas tvertnes – tās atradīsies tvaika mākoņa iespējamā uzliesmošanas zonā, eksplozijas (ugunsbumbas) siltumstarojuma zonā un tvaika mākoņa eksplozijas zonā, līdz ar to teorētiski pastāv SIA “FTS Baltic” tvertņu bojājumu risks.

Notiekot avārijai SIA “FTS Baltic” spiedieniekārtu kompleksā, var tikt ietekmēts arī SIA “Baltic Rim” spiedieniekārtu komplekss. Sabrūkot un sprāgstot SIA “FTS Baltic” SNG uzglabāšanas tvertnei, veidosies ugunsbumba un SIA “Baltic Rim” spiedieniekārtu komplekss atradīsies ugunsbumbas siltuma starojuma ((10,0 kW/m2) = potenciāli nāvējošs 60 sek. laikā) zonā. Jāatzīmē, ka SIA “Baltic Rim” SNG tvertnes ir pazemes, kas pasargā tās no ārējo faktoru nelabvēlīgās iedarbības, līdz ar to nav paredzams domino efekts un rūpnieciskās avārijas izraisīšanās SIA “Baltic Rim”.

## 4.2.Risku matricas

Risku matrica ir iespējamības un ietekmes dimensiju attēlošanas paņēmiens, kas grafiski attēlo dažādus riskus salīdzinošā veidā. Matricu izmanto kā vizualizācijas rīku, kad ir identificēti vairāki riski, lai atvieglinātu dažādo risku salīdzināšanu. Risku matrica palīdz noteikt, kuriem riskiem nepieciešama papildu vai sīkāka analīze vai kurš no konkrētajiem riskiem ir uzskatāms par kopumā pieņemamu vai nepieņemamu risku, pamatojoties uz tā novietojumu matricā.

Riska nozīmība noteikta, izmantojot riska matricas lauku krāsas, kur:

|  | Ļoti augsts risks |
| --- | --- |
|  | Augsts risks |
|  | Vidējs risks |
|  | Nozīmīgs risks |
|  | Maznozīmīgs risks |

Risku matrica

| Varbūtība |  | Maznozīmīgs risks | Nozīmīgs risks | Vidējs risks | Augsts risks | Ļoti augsts risks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ļoti augsta | 1 x gadā un biežāk |  |  |  |  |  |
| Augsta | 1 x no 1 – 15 gadiem |  |  |  |  |  |
| Vidēja | 1 x 16 – 50 gados |  |  |  |  |  |
| Zema | 1 x no 51 – 100 gadiem |  | 3.SNG noplūde no autocisternas ar toksisko tvaiku izplatību, tvaika mākoņa uzliesmošanas un eksplozijas risku | 4.SNG noplūde no autocisternas un eksplozijas (ugunsbumbas) radītais siltumstarojums |  |  |
| Ļoti zems | Retāk kā 1 x 100 gados |  | 1.SNG noplūde no uzglabāšanas tvertnes ar toksisko tvaiku izplatību, tvaika mākoņa uzliesmošanas un eksplozijas risku | 2.SNG noplūde no uzglabāšanas tvertnes un eksplozijas (ugunsbumbas) radītais siltumstarojums |  |  |
|  | Ievainotie/ cietušie | 10 līdz 100 | 101 līdz 1000 | 1001 līdz 5000 | 5001 līdz 10 000 | Vairāk par 10 000 |
|  | Materiālie zaudējumi | 50 tūkst. līdz 1 milj. | 1 milj. līdz 10 milj. | 10 milj. līdz 50 milj. | 50 milj. līdz 100 milj. | Vairāk par 100 milj. |
|  | Kaitējums videi | 50 tūkst. līdz 100 tūkst. | 100 tūkst. līdz 1 milj. | 1 milj. līdz 10 milj. | 10 milj. līdz 100 milj. | Vairāk par 100 milj. |
|  | Saslimušie | Mazāk par 5 % | 5-15% | 15-20% | 21-35% | Vairāk par 35% |
|  | Pārvietotās personas | 10 līdz 100 | 101 līdz 1000 | 1001 līdz 5000 | 5001 līdz 10 000 | Vairāk par 10 000 |
|  | Sekas | Maznozīmīgas | Nozīmīgas | Vidējas | Smagas | Katastrofālas |

# 5.Ziņas par paaugstinātas bīstamības objekta apkārtnes teritoriju, kuru var ietekmēt avārija, tai skaitā informācija par to iedzīvotāju un blakus esošo objektu skaitu, kurus var ietekmēt avārija paaugstinātas bīstamības objektā

Vissmagākā avārijas seku iedarbība būs autocisternas bojājuma gadījumā, visam cisternā esošajam SNG apjomam izplūstot un veidojot ugunsbumbu 159 m diametrā, kā rezultātā eksplozijas (ugunsbumbas) siltumstarojums izplatīsies līdz pat 795 m attālumā no objekta, skarot visus “Liepājas biznesa centrā” esošos uzņēmumus (SIA “DSE Aizpute Solar” (līdz 25 darbiniekiem), SIA “DSE Latvia 1 Solar” (līdz 25 darbiniekiem), SIA “DSE Lazas Solar” (līdz 25 darbiniekiem), SIA “EXPEDIT BALTIC” (līdz 200 darbiniekiem), SIA “FTS Baltic” (līdz 300 darbiniekiem), SIA LSEZ “LPSP” (līdz 70 darbiniekiem),  SIA LSEZ “Roechling Industrial Liepaja” (līdz 50 darbiniekiem), SPLAV, P.Gubskaja celtniecības firma (līdz 10 darbiniekiem), SIA LSEZ “Swedan Partners” (līdz 50 darbiniekiem), SIA “Tinby” (līdz 15 darbiniekiem), SIA LSEZ “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” (līdz 300 darbiniekiem), SIA “Silkeborg Spaantagning Baltic” (līdz 110 darbiniekiem), kā arī uzņēmumus SIA "eVan Group" Kapsēdes ielā 3A (līdz 20 darbiniekiem), SIA “Baltic Agro” Kapsēdes ielā 3 (līdz 20 darbiniekiem), SIA “GALAKSIS N” (līdz 20 darbiniekiem) un SIA “TOLMETS KURZEME” Kapsēdes ielā 2D (līdz 20 darbiniekiem), VUGD posteni Kapsēdes ielā 6 (līdz 5 darbiniekiem).

Apdraudētas tiks privātmājas Grīzupes ielā 111 (4 iedzīvotāji), Ceriņu ielā 4 (4 iedzīvotāji) un Ceriņu ielā 8 (4 iedzīvotāji), daudzdzīvokļu mājas Slimnīcas ielā (4 daudzdzīvokļu mājas ar 540 iedzīvotājiem) un Aisteres ielā (2 daudzdzīvokļu mājas ar 270 iedzīvotājiem), kā arī Liepājas reģionālā slimnīca (saskaņā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju iestādē strādā 775 darbinieki un izvietotas 360 gultasvietas, pieņemtais apmeklētāju skaits - līdz 200 apmeklētajiem).

Jāņem vērā, ka uzņēmumos un slimnīcā darbinieki strādā maiņu grafiku un vienlaicīgais faktiskais uz vietas esošo darbinieku skaits būs mazāks.

# 6.Informācija par civilās aizsardzības organizāciju paaugstinātas bīstamības objektā un ziņas par atbildīgajiem darbiniekiem un viņu pienākumiem

## 6.1.Persona (vārds un uzvārds), kas pieņem lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu, rīcības koordinēšanu, avārijas bīstamības un seku samazināšanas pasākumu vadīšanu objektā avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā un kas ir atbildīga par seku likvidēšanas pasākumu veikšanu pēc avārijas

Uzņēmuma vadītājs Uģis Eihvalds pieņem lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu, rīcības koordinēšanu, avārijas bīstamības un seku samazināšanas pasākumu vadīšanu objektā avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā un ir atbildīga par seku likvidēšanas pasākumu veikšanu pēc avārijas.

## 6.2.Persona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese), kas ir atbildīga par sakariem ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām institūcijām ikdienā un sadarbību ar minētajām institūcijām avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā

Uzņēmuma vadītājs Uģis Eihvalds (tālrunis +371 26536689, e-pasts: ugis@balticrim.lv) ir atbildīgs par sakariem ar VUGD un citām institūcijām ikdienā un sadarbību ar minētajām institūcijām avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā.

## 6.3.Informācija par darbinieku pienākumiem attiecībā uz civilās aizsardzības nodrošināšanu un avāriju ierobežošanu un likvidēšanu objektā

Objektam ir izstrādāts rīcības plāns SNG noplūdes un ugunsgrēka gadījumā (5. pielikums), kur norādīta darbinieku rīcība civilās aizsardzības nodrošināšanai un avāriju ierobežošanai un likvidēšanai, kā arī civilās aizsardzības sistēmas sakaru, apziņošana un informācijas apmaiņas shēmas nevēlamu notikumu vai to draudu gadījumā.

Darbinieki avārijas gadījumā rīkojas atbilstoši amata kompetencei un saskaņā ar instrukcijām un rīcības plānu, kā arī atbildīgās personas rīkojumiem. Darbinieki ir apmācīti rīcībai avāriju gadījumos un iespēju robežas veiks avāriju pārvaldīšanas pasākumus.

Vienlaikus pēc operatīvo dienestu ierašanās darbinieki pilda VUGD glābšanas darbu vadītāja (turpmāk tekstā – GDV) mutiskus rīkojumus, kā arī citu valsts institūciju amatpersonu likumiskās prasības.

## 6.4.Informācija par objektā izveidotajām reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienībām vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

Objektā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 674-03.08.2004. “Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti” nav nepieciešams izveidot reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienību vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Apdraudējuma gadījumā katra darbinieka pienākums, iespēju robežās un nepakļaujot sevi un apkārtējos nopietnām un tiešām briesmām, ir veikt avārijas pārvaldīšanas pasākumus, lai nepieļautu avārijas eskalāciju.

# 7.Informācija par darbinieku apmācību rīcībai avārijas gadījumā, civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā

Civilās aizsardzības teorētiskā apmācība tiks organizēta ne retāk kā reizi gadā atbilstoši MK noteikumu Nr.716-05.12.2017. „Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” 5. punktā noteiktajam civilās aizsardzības apmācības saturam.

Teorētiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības tiks organizētas ne retāk kā reizi trijos gados kā tas ir noteikts MK noteikumu Nr.563-19.09.2017. “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” 9.12. punktā.

Objektā nodarbinātie pirmās palīdzības sniegšanā un rīcībam avārijas gadījumā tiks apmācīti reizi gadā ikgadējo Civilās aizsardzības teorētisko apmācību  ietvaros.

# 8.Apraksts par pasākumiem, kas samazina risku darbiniekiem darba vietā un citām personām, kas atrodas paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā

## 8.1.Darbinieku brīdināšana par draudiem, informēšana par rīcību avārijas vai katastrofas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī turpmākā informēšana

Objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kuras kontroles vadības paneļi izvietoti – pie biroja ēkas, ražošanas cehā un pagrabstāvā.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma – stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pamatfunkcija ir ugunsgrēka bīstamo faktoru (uguns, temperatūra, dūmi) atklāšana un signalizēšana par to klātbūtni aizsargājamā objektā. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektori tiek uzstādīti visās objekta telpās.

Trauksme tiek izziņota automātiski, iedarbojoties signalizācijas sistēmai vai manuāli, nospiežot trauksmes pogu. Tālākā darbinieku un apmeklētāju informēšana par draudiem, rīcību un veicamajiem aizsardzības pasākumiem tiks veikta mutiski vai izmantojot mobilos sakarus.

Avārijas gadījumā objekta darbinieki rīkojas atbilstoši 5. pielikuma rīcības plānam.

## 8.2.Īss apraksts par darbinieku nepieciešamo darbību pēc brīdinājuma saņemšanas

Pēc brīdinājuma saņemšanas par avāriju vai tās draudiem, objekta darbinieki rīkojas saskaņā ar ugunsdrošības un darba aizsardzības instrukcijām, rīcības plānu un atbildīgo darbinieku norādījumiem.

Katra darbinieka pienākums, iespēju robežās, ja tas neapdraud viņa veselību un dzīvību, ir nodrošināt:

− apmeklētāju evakuāciju;

− pirmās palīdzības pasākumus līdz NMPD ierašanās brīdim;

− tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču un inženiertīklu atvienošanu vai pārslēgšanu uz darba režīmu, kas neveicina avārijas attīstību un neierobežo to likvidēšanu;

− rīcības, lai iespēju robežas nepieļautu avārijas eskalāciju un tās bīstamo faktoru izplatīšanos t.sk. veicot aizdegšanas dzēšanu.

Pastāvot nopietnam un tiešam briesmām darbinieku pienākums ir evakuēties ārpus bīstamās zonas uz norādīto drošo pulcēšanās vietu, nepakļaujot sevi bīstamo faktoru iedarbībai un papildus riskam.

Uzturoties drošā pulcēšana vietā vai drošā attālumā darbinieku pienākumi ir:

− sagaidīt dienestu ierašanos;

−  ziņot par avārijas apstākļiem;

−  turpmāk ievērot operatīvo dienestu rīkojumus, instrukcijas vai prasības;

−  sniegt visu iespējamo atbalstu avārijas likvidēšanā.

## 8.3.Drošības pasākumi darbiniekiem un citām personām, kas atrodas objekta teritorijā

Darbiniekiem un citām personām avārijas gadījumā ir jāievēro atbildīgo personu norādījumi un jārīkojas atbilstoši izstrādātajam rīcības plānam. Ja avāriju novērst nav iespējams, nepakļaujot sevi nopietnam riskam, jāevakuējas uz norādīto drošo pulcēšanas vietu (skatīt 4. pielikumu), virzoties prom no negadījuma vietas pret vai perpendikulāri vēja virzienam.

Nepieciešamības gadījumā ir jāizmanto darbam paredzētos individuālās aizsardzības līdzekļus. Personām, kas apguvušas pirmās palīdzības sniegšanas apmācību, jāsniedz pirmā palīdzība cietušajiem.

# 9.Avārijas draudu reģistrēšanas un ārējās brīdināšanas pasākumu sistēmas raksturojums, norādot:

## 9.1.Kārtību, kādā reģistrē avārijas un avārijas draudus

Avārijas un avārijas draudi tiks reģistrēti speciālā tam iekārtotā žurnālā. Reģistrējot nevēlamo notikumu, norādīs – iekārtas nosaukumu, atteikuma vai kļūdas veidu, tā izraisītās sekas, nepieciešamos pasākumus (iekārtas apkopi, remontu, maiņu u.c.), lai novērstu nevēlamā notikuma atkārtošanos (iekārtu defektu novēršana, remonta darbu raksturs, nomainītās detaļas, iekārtas u.tml.).

Par jebkuru avāriju vai avārijas draudiem tiks nekavējoties informēts uzņēmuma vadītājs. Avārijas draudu vai avārijas gadījumā objekta darbinieki rīkosies atbilstoši rīcības plānam.

Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumus reģistrē “Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā”.

Atteikumi, bojājumi, kļūmes tiek reģistrēti attiecīgajos tehnoloģisko iekārtu reģistrācijas žurnālos.

Objektā nelaimes gadījumi tiek reģistrēti “Darbā notikušo nelaimes gadījumu reģistrācijas žurnālā”.

## 9.2.Kārtību un veidu, kādā atbildīgā persona par avārijas draudiem vai avāriju ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, attiecīgajai pašvaldībai un citām institūcijām

Avārijas vai to draudu gadījumā, persona, kas pamanījusi notikušo, nekavējoties ziņo VUGD. Citas institūcijas tiek informētas, izvērtējot notikušā raksturu.

VUGD vienības komandieris pieņem lēmumu par Valsts vai Pašvaldības policijas iesaistīšanu.

Pēc avārijas uzņēmuma vadītājs par notikušo ziņo Valsts vides dienestam (turpmāk tekstā – VVD), vietējai pašvaldībai, PTAC (ja nevēlamajā notikumā bijušas iesaistītas bīstamās iekārtas). Ja ir cietuši darbinieki – tiks ziņots arī Valsts darba inspekcijai (turpmāk tekstā – VDI).

Apziņošanas kārtību avārijas vai to draudu gadījumā skatīt rīcības plānā 5. pielikumā.

## 9.3.Informāciju, ko iekļauj sākotnējā brīdinājumā, un kārtību, kādā sniedz turpmāko informāciju, kā arī detalizētāku informāciju, tiklīdz tā kļūst pieejama

Sākotnējā brīdinājumā iekļauj informāciju par notikuma vietu, notikušā raksturu un sākotnēji veicamajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju sniedz pēc sākotnējā brīdinājuma saņēmēja papildus pieprasījuma vai pēc uzņēmuma iniciatīvas, sniedzot detalizētāku informāciju tiklīdz tā kļūst pieejama.

Objektā ierodoties VUGD, pēc VUGD amatpersonu pieprasījuma uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā kāds no darbiniekiem, sniegs papildus informāciju par:

- nevēlamo notikumu vai rūpniecisko avāriju, norādot:

- nevēlamā notikuma vai rūpnieciskās avārijas veidu un īsu raksturojumu (piemēram, SNG noplūde, ugunsgrēks u.c.), kā arī apjomu un nozīmīgumu;

- veiktos novērojumus, mērījumus vai prognozes, kas raksturo nevēlamo notikumu vai rūpniecisko avāriju, kā arī iespējamo tās attīstību;

- risku, ko rūpnieciskā avārija rada objektā (piemēram, SNG noplūdi, darbinieku saindēšanos), un kaitīgo ietekmi uz cilvēkiem, kas atrodas objekta tuvumā, vai vidi;

- citu pieejamo informāciju (datus), kas nepieciešama, lai novērtētu rūpnieciskās avārijas seku nevēlamo ietekmi uz cilvēkiem un vidi;

- pieejamās ziņas par avārijā iesaistītajām bīstamajām vielām, iekārtām;

- veiktos rūpnieciskās avārijas ierobežošanas, likvidēšanas vai seku samazināšanas pasākumus vai citus pasākumus.

## 9.4.Kārtību un veidu, kādā brīdina objektā nodarbinātos, objekta apakšuzņēmējus, apakšnomniekus un apmeklētājus, kā arī iedzīvotājus

Objekta darbinieki avārijas gadījumā tiks brīdināti ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas palīdzību un/vai mutiski/telefoniski.

Avārijas vai to draudu gadījumā katra nodarbinātā pienākums ir iedarbināt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nospiežot automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas rokas signāldevēju (iespiežot stikliņu rokas signāldevejā), tādējādi tiks iedarbinātas skaņas sirēnas un brīdināti objekta darbinieki, apmeklētāji un objekta teritorijai tuvumā esošie iedzīvotāji un komersanti par pastāvošajiem draudiem. Nekavējoties veikt VUGD izsaukumu.

Nepieciešamības gadījumā apkārtējo uzņēmumu darbinieku, apmeklētāju, kā arī iedzīvotāju informēšanai, pēc SIA “Baltic Rim” vadītāja attiecīga lūguma, plānots iesaistīt “Liepājas biznesa centra” teritorijas LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” personālu.

Atkarībā no reāli notikušas avārijas rakstura, tās mēroga, likvidēšanas iespējām un attīstības prognozes, VUGD nodrošinās apkārtējo iedzīvotāju un uzņēmumu darbinieku brīdināšanu par objektā notikušās avārijas bīstamo (kaitīgo) faktoru iespējamo izplatību ārpus uzņēmuma teritorijas, šim nolūkam izmantojot:

- pirms trauksmes sirēnu ieslēgšanas saskaņā ar līgumiem vai starpresoru vienošanos nosūtīs elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem informāciju par apdraudējumu un iedzīvotājiem ieteicamo rīcību;

- VUGD trauksmes sirēnas (tiks ieslēgta uzņēmumam tuvākā trauksmes sirēna un tiks raidīts 3 minūtes ilgs skaņas signāls). Iedzīvotāji, dzirdot trauksmes sirēnu signālu, ieslēdz radiouztvērējus un televizorus, lai saņemtu nepieciešamo informāciju. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi pārraidīs ēterā VUGD sagatavoto informāciju;

- VUGD un pašvaldības policijas transportlīdzekļus ar skaļruņiem, kas nodos attiecīgo informāciju;

- pēc situācijas – iespējami apdraudēto iedzīvotāju evakuāciju;

- nepieciešamo elektroatslēgumu un transportlīdzekļu kustības pārtraukšanu apdraudējuma zonā.

# 10.Informācija par pasākumiem, kas:

## 10.1.Nodrošina avārijas draudu ierobežošanu un likvidēšanu, lai tie nepāraugtu avārijā, bet avārijas gadījumā – tās ierobežošanu, kontroli un likvidēšanu paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā, kā arī samazina avārijas draudu vai avārijas iedarbību un nodarīto kaitējumu

Avārijas draudu ierobežošanai un likvidēšanai, lai tie nepāraugtu avārijā, bet avārijas gadījumā tās ierobežošanai, objektā ir paredzēti vairāki pasākumi:

- SNG uzglabāšanas tvertnes ir aprīkotas ar attālinātās gāzes apjoma nolasīšanas sistēmām jeb telemetrijas iekārtām, kas informē par gāzes apjoma statusu katrā tvertnē;

- Lai gāzes spiediena palielināšanas rezultātā nenotiktu spiedieniekārtu kompleksa sabrukums, tas ir aprīkots ar drošības vārstiem, kuri nostrādā, izlaižot gāzi un nepieļaujot spiediena paaugstināšanos;

- SNG objektam tiks piegādāta ar autotransportu. Automašīnas noliešanas postenis ir aprīkots ar drošības automātiku, lai šļūtenes pārrāvuma gadījumā apstādinātu gāzes padevi un samazinātu gāzes noplūdes apjomu;

- Objektā, atbilstoši likumdošanas prasībām, izvietoti ugunsdzēsības līdzekļi, nodrošināta brīva pieeja tiem;

- SNG ugunsgrēka gadījumā nedrīkst dzēst uguni, kamēr noplūde nav apturēta, un blakus esošās spiedieniekārtas nepieciešams intensīvi atdzesēt ar ūdeni, lai novērstu spiedieniekārtas pārkaršanu un tai sekojošu eksploziju;

- Katlu telpa ir aprīkota ar automātisko vadību un gāzes noplūdes detektoru, kas gāzes noplūdes gadījumā ziņo par noplūdi (signalizācija) un noslēdz gāzes padevi. Tas nozīmē, ka avārijas gadījumā nav sagaidāma apjomīga gāzes noplūde’;

- Objekta darbinieki nekavējoties savāc izlijušus viegli degošus vai uzliesmojošus šķidrumus un vietas, kur tie izlijuši, apkaisa ar absorbentu vai smiltīm.

## 10.2.Saistīti ar cilvēku un vides aizsardzību paaugstinātas bīstamības objekta teritorijā avārijas gadījumā

Darbinieki ir nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Darbinieku brīdināšanai par avārijas situāciju objektā, uzstādītas skaņas sirēnas. Objektā reizi gadā tiks veikta darbinieku apmācība par rīcību avārijas situācijās, darbinieki tiks iepazīstināti ar CA plānu.

Apkārtējo iedzīvotāju un komersantu brīdināšanai uzņēmumā uzstādīta ārējā skaņas sirēna.

Avārijas gadījumā cilvēku drošības nodrošināšanai tiek veikta objekta darbinieku un apmeklētāju evakuācija no apdraudētās zonas uz drošu pulcēšanās vietu (skatīt 4. pielikumā). Avārijas vai to draudu gadījumā objekta darbinieki rīkojas atbilstoši rīcības plānā norādītajam.

Avārijas gadījumā, ja nepieciešams, tiek iesaistīta policija notikuma vietas ierobežošanā un citu satiksmes līdzekļu kustības apturēšanā, lai nepieļautu nepiederošo un avārijas likvidācijā neiesaistītu personu piekļūšanu avārijas vietai un traucēšanu avārijas seku likvidācijas pasākumu darbos.

Iedarbība uz vidi – SNG ātri iztvaiko un vidi nepiesārņo. Nav noteiktas savākšanas metodes – jāļauj gāzei iztvaikot. Gāze ir smagāka par gaisu – uzkrājās zemās vietās. Uzkrājoties zemās vietās, izraisa strauju temperatūras pazemināšanos. Sašķidrinātā veidā vieglāka par ūdeni – izlejot uz ūdens pārvietojas pa ūdens virsmu līdz iztvaiko.

Iedarbība uz cilvēka organismu – maisījumā ar gaisu SNG samazina skābekļa daudzumu gaisā. Šādā atmosfērā cilvēkam paātrinās sirdsdarbība, viņš izjūt skābekļa trūkumu, var zaudēt samaņu un nosmakt. Iespējami ātrāk jāsniedz pirmā palīdzība. Šķidrums izraisa apsaldējumu.

SNG degšanas procesā gāzes nepilnās sadegšanas produkti satur oglekļa oksīdu - (CO), kas ir ļoti toksisks. Saindēšanās ar CO izraisa smakšanu un var iestāties nāve.

Pasākumi piesārņotās vietas izpētei, sanācijai un vides atjaunošanai nav paredzēti, jo SNG noplūdes rezultātā visa gāze iztvaiko. SNG fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ iespējas savākt šķidro vai tvaikveida gāzi avārijas gadījumā nav – gāzei ir jāļauj iztvaikot.

Gāzes noplūdes rezultātā nav sagaidama negatīva ietekme uz vidi.

## 10.3.Nepieļauj vai aizkavē avārijas seku izplatīšanos ārpus paaugstinātas bīstamības objekta teritorijas

Gāzes noplūdes gadījumā darbinieki vai SNG mašīnas autovadītājs/operators (noliešanas laikā) novērš noplūdi, aizverot attiecīgus aizbīdņus.

Avārijas gadījumā:

- aptur tehnoloģiskos procesus;

- glābšanas dienestu izsaukšana uz notikumu vietu;

- atbildīgo darbinieku informēšana par notikušo;

- cilvēku evakuācija no notikuma vietas;

- notikuma vietas norobežošana;

- glābšanas dienestu sagaidīšana un informācijas sniegšana par notikumu.

## 10.4.Nodrošina iedzīvotāju brīdināšanu un turpmāku savlaicīgu informācijas sniegšanu iedzīvotājiem apdraudētajā teritorijā, kur tas nepieciešams

Uzreiz pēc notikušas avārijas apkārtējo teritoriju iedzīvotāji tiks brīdināti ar objektā uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes sirēnu. Pēc attiecīgās situācijas nopietnības izvērtēšanas, brīdināšanas darbus veiks operatīvie dienesti (VUGD, policija).

Iedzīvotāju evakuācijas nepieciešamība nosakāma pēc reālās situācijas izvērtējuma un tās turpmākās iespējamās attīstības prognozes (piemēram, vēja virziena izmaiņas, ugunsgrēka, noplūdes palielināšanās u.c.).

Nelielu un vidēju avāriju gadījumos komersanti un iedzīvotāji ārpus objekta teritorijas netiek apdraudēti.

Nopietnas avārijas gadījumā, kad varētu tikt apdraudēta satiksmes drošība uz Latvijas reģionālā autoceļa P110 un tuvējām ielām, to noslēgšanu un cilvēku informēšanu, organizētu VUGD saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu un spēkā esošo valsts agrīnās brīdināšanas kārtību.

## 10.5.Nodrošina piesārņotās vietas izpēti, sanāciju un vides atjaunošanu, lai likvidētu avārijas iedarbību uz cilvēkiem vai vidi

Uzņēmuma vadītājs pēc avārijas noskaidro tās apstākļus un iespējamos cēloņus, kā arī apkopo informāciju par avārijas ietekmi uz cilvēkiem un vidi. Uzņēmuma vadītājs plāno un realizē pasākumus, kas paredzēti, lai:

- samazinātu notikušās avārijas vidēja termiņa un ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- izpētītu šīs avārijas ilgtermiņa iedarbību un sekas;

- novērstu šādas avārijas atkārtošanās iespēju.

VVD pēc rūpnieciskās avārijas izveido un vada rūpnieciskās avārijas izvērtēšanas komisiju. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.281-24.04.2007. „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”, ja ir nodarīts kaitējums videi, VVD nekavējoties nodrošina videi nodarītā kaitējuma vietas pārbaudi, lai sniegtu sākotnējo vērtējumu par kaitējumu videi un noteiktu neatliekamos pasākumus.

Pēc neatliekamo pasākumu veikšanas uzņēmums nekavējoties par to rakstiski informē VVD, kas organizē šo pasākumu izvērtēšanu un novērtē videi nodarīto kaitējumu.

Ja nepieciešams – uzņēmums izstrādā sanācijas plānu un iesniedz to VVD izvērtēšanai un apstiprināšanai.

Pēc sanācijas pasākumu veikšanas uzņēmuma atbildīgā persona rakstiski informē VVD par veiktajiem pasākumiem, pievienojot iesniegumam informāciju, kas apliecina, ka sanācijas pasākumi ir veikti atbilstoši VVD lēmumam.

# 11.Detalizēts šādu būtiskāko avārijas gadījumā nodrošināmo pasākumu apraksts (ja nepieciešams, pievienojot atbilstošus attēlus)

## 11.1.Evakuācijas pasākumi

Izdzirdot trauksmes sirēnas, objekta darbinieki un citas objektā esošas personas evakuējas atbilstoši evakuācijas shēmā norādītajam virzienam un pulcējas drošā pulcēšanās vietā (4. pielikums). Evakuāciju vada objekta atbildīgā persona un evakuācijā iesaistās uzņēmuma nodarbinātie. Cilvēki evakuējas pa tuvāko drošāko evakuācijas izeju. Evakuācijas laikā jāseko evakuācijas zīmēm. Evakuējoties nodarbinātie aicina uzņēmuma apmeklētājus evakuēties no uzņēmuma telpām, norādot tiem tuvākās drošākās evakuācijas izejas.

Evakuācijas ceļi un izejas apzīmētas ar drošības zīmēm. Evakuācijas ceļi uz izejas izveidotas un uzturētas tā, lai nepieciešamības gadījumā darbinieki un objekta apmeklētāji nekavējoties un droši varētu atstāt apdraudētās vietas – evakuācijas ceļi uz izejas tiek savlaicīgi remontētas un ziemas periodā attīrītas no sniega. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un škēršļiem.

Evakuācijas laikā jāievēro, ka pulcēšanās nevar notikt vietās, no kurām katastrofas plašākas eskalācijas gadījumā ir apgrūtināta tālāka izkļūšana. Ne cilvēku, ne autotransporta evakuācija nav pieļaujama virzienā, kas traucē glābšanas dienestu piebraukšanu un izvēršanos.

Evakuāciju jāveic, ievērojot meteoroloģiskus apstākļus, un jāvirzās projām no objekta, pretvēja virzienā vai perpendikulari tam.

Teritoriju uztur brīvu no degtspējīgiem atkritumiem. Ceļus un piebrauktuves pie objekta uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu.

## 11.2.Pirmās palīdzības un neatliekamās medicīniskās palīdzības pasākumi cietušajiem

Objektā nodarbinātie pirmās palīdzības sniegšanā tiks apmācīti reizi gadā ikgadējo Civilās aizsardzības teorētisko apmācību ietvaros. Notiekot nelaimes gadījumam darba vietā ar cietušajiem, objekta darbinieki sniedz pirmo palīdzību un nekavējoties izsauc NMPD.

Objekts ir nodrošināts ar pirmās palīdzības aptieciņām, to atrašanās vietas skatīt 4. pielikumā.

Pēc tam, kad notikuma vietā ierodies NMPD, pirmo palīdzību turpina sniegt NMPD darbinieki. Pēc pirmās palīdzības sniegšanas, ja nepieciešams, NMPD cietušo/-os transportē uz ārstniecības iestādi.

## 11.3.Sabiedriskās kārtības uzturēšana paaugstinātas bīstamības objektā un īpašuma apsardze

“Liepājas biznesa centra” teritorija ir iežogota un tajā var iekļūt caur caurlaidi, liedzot nepiederošo personu iekļūšanu teritorijā. Sabiedrisko kārtību un īpašuma apsardzi nodrošina objekta darbinieki un “Liepājas biznesa centra” teritorijas apsardzes uzņēmums (ierodas, nostrādājot apsardzes signalizācijai vai ar videonovērošanas sistēmas palīdzību konstatējot incidentu). Pēc nepieciešamības tiks izsaukta Valsts, ka arī Pašvaldības policiju struktūrvienības sabiedriskās kārtības uzturēšanai.

## 11.4.Alternatīvā enerģijas avota nodrošināšana

Elektroenerģijas zudums neietekmē tehnoloģisko procesu drošību un nevar būt par cēloni ugunsgrēkiem vai citām avārijām ar bīstamajam vielām. Objektā nav alternatīvā enerģijas avota.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas rezerves barošana tiek nodrošināta ar akumulatoru bateriju, kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu darba režīmā 72 stundas un trauksmes režīmā vismaz 0,5 stundu.

## 11.5.Paaugstinātas bīstamības objekta darbības nodrošināšanas vai tās drošas pārtraukšanas pasākumi

Jebkura apdraudējuma gadījumā objekta darbība tiks pārtraukta, apstādinot tehnoloģiskos procesus. Tehnoloģisko procesu apturēšanas kārtību nosaka tehnoloģiskās instrukcijas.

Pēc situācija normalizēšanās, objekta darbību var atjaunot. Elektroenerģijas un tehnoloģiskā procesa apturēšana un atjaunošana nerada papildus bīstamību.

## 11.6. Preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi

Preventīvie, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi izstrādāti šādiem riskiem:

- SNG noplūde;

- ugunsgrēks.

SNG noplūde objektā

3.tabula

| Nr. p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija/ persona | Izpildītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preventīvie un gatavības pasākumi |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ugunsdrošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības dokumentācijas izstrāde un aktualizācija | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmētie atbildīgie darbinieki/ līgumorganizācijas | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmētie atbildīgie darbinieki/ līgumorganizāciju pārstavji |
| 1.2. | Darbinieku instrukcijas ugunsdrošībā, darba drošībā, elektrodrošībā, pirmajā palīdzībā un civilajā aizsardzībā | Reizi gadā | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki/ līgumorganizācijas | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki/ līgumorganizāciju pārstāvji |
| 1.3. | Objekta darbinieku apmācība gatavībai rīcībām avārijas gadījumā objekta teritorijā | Reizi gadā | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki | Par ugunsdrošību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki |
| 1.4. | Nodarbināto vietējā līmeņa teorētiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības | Reizi 3 gados | Uzņēmuma vadība | Kompetents speciālists vai kompetenta institūcija | Kompetents speciālists vai kompetentas institūcijas parstāvji |
| 1.5. | SNG uzglabāšanas tvertņu tehniskās pārbaudes | Likumdošanas aktos noteiktos termiņos | Uzņēmuma vadība | Spiedieniekārtu kompleksu pārbaudes kompetenta institūcija | Inspicēšanas institūciju pārstāvji |
| 1.6. | SNG uzglabāšanas tvertņu tehnisko apkalpošanas darbu veikšana | Saskaņā ar grafiku vai pēc nepieciešamības | Uzņēmuma vadība | Kvalificēti un sertificēti meistari | Kvalificēti un sertificēti meistari |
| 1.7. | Ikdienas spiedtvertņu kompleksu, cauruļvadu un to savienojumu vizuālā apskate | Katru dienu | Uzņēmuma vadība | Par spiedtvertņu kompleksu atbildīga persona | Par spiedtvertņu kompleksu atbildīga persona |
| 2. Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Jebkuru tehnoloģisko operāciju pārtraukšana | Nekavējoties | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.2. | SNG padeves atslēgšana (attiecīgo aizbīdņu aizvēršana) | Nekavējoties | Objekta darbinieki/ SNG mašīnas autovadītājs (noliešanas laikā) | Objekta darbinieki/ SNG mašīnas autovadītājs (noliešanas laikā) | Objekta darbinieki/ SNG mašīnas autovadītājs (noliešanas laikā) |
| 2.3. | Sazināties ar SNG tvertņu apkalpojošo organizāciju, aprakstīt situāciju un sekot apkalpojošās organizācijas pārstāvja norādījumiem | Nekavējoties | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.4. | Ja gāzes smaka ir jūtama telpu iekšā – atvērt logus un durvis un izvēdināt telpas | Nekavējoties | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.5. | Ja nav iespējams gāzes noplūdi novērst patstāvīgi, VUGD izsaukšana | Nekavējoties | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.6. | Uzņēmuma vadītājs informēšana par notikušo | Nekavējoties | Darbinieks, kas pamanījis negadījumu | Darbinieks, kas pamanījis negadījumu | Darbinieks, kas pamanījis negadījumu |
| 2.7. | Lēmuma pieņemšana par trauksmes izsludināšanu | 1 min. | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs |
| 2.8. | Ja pieņemts lēmums izsludināt trauksmi – trauksmes sirēnu ieslēgšana (ja tās jau nebūs iedarbojušās automātiski), tādējādi brīdinot objekta darbiniekus, apmeklētājus un objekta teritorijai tuvumā esošos iedzīvotājus un komersantus par pastāvošajiem draudiem | Nekavējoties | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā – objekta darbinieki |
| 2.9. | Elektroiekārtu atslēgšana | Pirms evakuācijas | Darbinieks, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu | Darbinieks, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu | Darbinieks, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu |
| 2.10. | Elektroietaišu, ventilācijas un tehnoloģisko iekārtu elektroapgādes atslēgšana, kas atrodas vai var atrasties ugunsgrēka vietā, izņemot ugunsaizsardzības sistēmām paredzēto elektroapgādi | Pirms evakuācijas, ja tas ir iespējams | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.11. | Objekta darbinieku un apmeklētāju evakuācija uz drošu pulcēšanās vietu. Aizliegts iedarbināt transportlīdzekļu dzinējus | Nekavējoties, izdzirdot trauksmes sirēnu | Darbinieki un apmeklētāji | Darbinieki un apmeklētāji | Darbinieki un apmeklētāji |
| 2.12. | Pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem un NMPD izsaukšana | Nekavējoties | Jebkurš darbinieks | Jebkurš darbinieks | Jebkurš darbinieks |
| 2.13. | Materiālo vērtību evakuācija | Pēc situācijas izvērtējuma, ja tas netraucē cilvēku evakuācijai | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.14. | LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” telefoniska informēšana par notikušo | Pēc situācijas izvertējuma | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā – objekta darbinieki | Uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā – objekta darbinieki |
| 2.15. | VUGD sagaidīšana | Objektā ierodoties VUGD | Biznesa centra apsardzes darbinieks | Biznesa centra apsardzes darbinieks | Biznesa centra apsardzes darbinieks |
| 2.16. | VUGD informēšana par esošo situāciju un veiktajiem pasākumiem notikuma vietā | Objektā ierodoties VUGD | Objekta atbildīgā persona | Objekta atbildīgā persona | Objekta atbildīgā persona |
| 2.17. | Rīkoties saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniegt VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā | Līdz avārijas likvidācijai, ja tas neapdraud nodarbināto veselību un dzīvību | VUGD | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.18. | Neizmantot atklātu uguni un nepieļaut dzirksteļošanu | Līdz noplūdes pilnai likvidācijai | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |

Ugunsgrēks objektā

4.tabula

| Nr. p.k. | Pasākuma nosaukums | Izpildes termiņš | Lēmuma pieņēmējs | Par izpildi atbildīgā institūcija/ persona | Izpildītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preventīvie un gatavības pasākumi |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Smēķēšana tikai speciāli aprīkotās vietās | Pastāvīgi | Uzņēmuma vadība | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 1.2. | Speciāli iekārtotas vietas degošu materiālu, atkritumu uzglabāšanai | Pastāvīgi | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmētie atbildīgie darbinieki/ līgumorganizāciju parstāvji | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmētie atbildīgie darbinieki/ līgumorganizācijas |
| 1.3. | Ugunsdrošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības dokumentācijas izstrāde un aktualizācija | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmētie atbildīgie darbinieki/ līgumorganizāciju parstāvji | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmētie atbildīgie darbinieki/ līgumorganizācijas |
| 1.4. | Darbinieku instrukcijas ugunsdrošībā, darba drošībā, elektrodrošībā, pirmajā palīdzībā un civilajā aizsardzībā | Reizi gadā | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki/ līgumorganizāciju pārstavji | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki/ līgumorganizācijas |
| 1.5. | Objekta darbinieku apmācība gatavībai rīcībām avārijas gadījumā objekta teritorijā, tai skaitā praktisko iemaņu apgūšana ugunsdzēšamo aparatu lietošanā | Reizi gadā | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki | Par ugunsdrošību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki |
| 1.6. | Nodarbināto vietējā līmeņa teorētiskās civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācības | Reizi 3 gados | Uzņēmuma vadība | Kompetents speciālists vai kompetenta institūcija | Kompetents speciālists vai kompetentas institūcijas parstāvji |
| 1.7. | Objekta ēku un teritorijas nodrošināšana ar ugunsdzēsības līdzekļiem | Pastāvīgi noteiktā daudzuma | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki | Par ugunsdrošību, darba aizsardzību un civilo aizsardzību nozīmēti atbildīgie darbinieki |
| 1.8 | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un remonts | Atbilstoši grafikam vai pēc nepieciešamības | Uzņēmuma vadība | Ārpakalpojuma sniedzējs, saskaņā ar līgumu | Ārpakalpojuma sniedzējs, saskaņā ar līgumu |
| 1.9. | Objekta ēku un teritorijas aprīkošana ar drošības zīmēm atbilstoši MK noteikumiem Nr.238-19.04.2016 „Ugunsdrošības noteikumi” | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Uzņēmuma vadība | Atbildīgais par ugunsdrošību | Atbildīgais par ugunsdrošību |
| 1.10. | Elektroinstalācijas mērījumu veikšana | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Uzņēmuma vadība | Ar atbilstošu sertifikātu darba veicējs | Ar atbilstošu sertifikātu darba veicējs |
| 1.11. | Zibens novadīšanas sistēmas pārbaude | Atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Uzņēmuma vadība | Ar atbilstošu sertifikātu darba veicējs | Ar atbilstošu sertifikātu darba veicējs |
| 1.12. | Uzglabāt un lietot ķīmiskās vielas atbilstoši drošības datu lapās noteiktajam | Pastāvīgi | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 1.13. | Ugunsbīstamo darbu vietas uzturēt un nodrošināt abilstoši Ugunsdrošības noteikumu noteiktajām prasībām | Pastāvīgi | Uzņēmuma vadība | Par ugunsdrošību nozīmētais atbildīgais darbinieks/ līgumorganizāciju parstāvji | Par ugunsdrošību nozīmētais atbildīgais darbinieks/ līgumorganizāciju parstāvji |
| 1.14. | Darbu pārtraukšana elektroinstalācijas, elektroiekārtu vai elektroierīču bojājumu gadījumos | Nekavējoties | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2. Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |
| 2.1. | VUGD izsaukšana | Nekavējoties | Jebkurš darbinieks, kurš pamanījis ugunsgrēku | Jebkurš darbinieks, kurš pamanījis ugunsgrēku | Jebkurš darbinieks, kurš pamanījis ugunsgrēku |
| 2.2. | Sazināties ar SNG tvertņu apkalpojošo organizāciju, aprakstīt situāciju un sekot apkalpojošās organizācijas pārstāvja norādījumiem | Nekavējoties | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.3. | Automātiskā ugunsaizsardzības sistēmas iedarbināšana, nospiežot automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas rokas signāldevēju (ja sistēma nebūs iedarbojusies automātiski) | Nekavējoties | Katrs nodarbinātais | Katrs nodarbinātais | Katrs nodarbinātais |
| 2.4. | Veikt visus iespējamos pasākumus ugunsgrēka likvidēšanai un ierobežošanai | Nekavējoties, ja tas neapdraud nodarbināto veselību un dzīvību | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.5. | Elektroiekārtu atslēgšana | Pirms evakuācijas | Darbinieks, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu | Darbinieks, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu | Darbinieks, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu |
| 2.6. | Elektroietaišu, ventilācijas un tehnoloģisko iekārtu elektroapgādes atslēgšana, kas atrodas vai var atrasties ugunsgrēka vietā, izņemot ugunsaizsardzības sistēmām paredzēto elektroapgādi | Pirms evakuācijas, ja tas ir iespējams | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.7. | Objekta darbinieku un apmeklētāju evakuācija uz drošu pulcēšanās vietu. Evakuāciju vada objekta atbildīgā persona | Nekavējoties, izdzirdot trauksmes sirēnu | Darbinieki un apmeklētāji | Darbinieki un apmeklētāji | Darbinieki un apmeklētāji |
| 2.8. | Pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem, NMPD izsaukšana | Nekavējoties | Jebkurš darbinieks | Jebkurš darbinieks | Jebkurš darbinieks |
| 2.9. | Materiālo vērtību evakuācija | Pēc situācijas izvērtējuma, ja tas netraucē cilvēku evakuācijai | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |
| 2.10. | LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” telefoniska informēšana par notikušo | Pēc situācijas izvertējuma | Uzņēmuma vadītājs | Uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā – objekta darbinieki | Uzņēmuma vadītājs vai viņa uzdevumā – objekta darbinieki |
| 2.11. | VUGD sagaidīšana | Objektā ierodoties VUGD | Biznesa centra apsardzes darbinieks | Biznesa centra apsardzes darbinieks | Biznesa centra apsardzes darbinieks |
| 2.12. | VUGD informēšana par esošo situāciju un veiktajiem pasākumiem notikuma vietā | Objektā ierodoties VUGD | Objekta atbildīgā persona | Objekta atbildīgā persona | Objekta atbildīgā persona |
| 2.13. | Rīkoties saskaņā ar VUGD rīkojumiem un sniegt VUGD visu iespējamo atbalstu avārijas pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā | Līdz avārijas likvidācijai, ja tas neapdraud nodarbināto veselību un dzīvību | VUGD | Objekta darbinieki | Objekta darbinieki |

Piezīme. * Aili aizpilda tikai pasākumiem, kas ir attiecināmi uz NATO krīžu reaģēšanas sistēmu

## 11.7.Pasākumi pēc avārijas, kas nepieciešami, lai novērstu, likvidētu vai būtiski samazinātu avārijas ietekmi uz cilvēkiem vai vidi

SNG noplūdes gadījumā ķīmisko īpašību dēļ nav iespējams savākt izlijušo gāzes šķidro fāzi, jo tā uzreiz iztvaiko. Primāri ir novērst tālāku SNG izplūdi, norobežot negadījuma vietu, pēc tam ļaut gāzei iztvaikot.

Avārijas apstādināšanas un ietekmes ierobežošanas pasākumi ir aprakstīti 11. nodaļā.

Uzņēmums uzreiz pēc avārijas veic neatliekamos pasākumus, lai samazinātu turpmāko avārijas izraisīto kaitējumu cilvēkiem un videi. Ja nepieciešams – uzņēmums izstrādā sanācijas pasākumu plānu, kurā norāda neatliekamos īstermiņa pasākumus, vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumus, darbu izpildei nepieciešamos materiāltehniskos u.c. resursus, finansējumu, izpildītājus, plānoto darbu secību, to izpildes termiņus. Plāns saskaņojams ar VVD.

Pēc plāna apstiprināšanas, uzņēmums organizē plānā minēto pasākumu izpildi.

# 12.Apraksts par rīcību avārijas draudu vai avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai vai ierobežošanai un stāvokļa kontrolei, norādot iekārtas, kas jāsargā vai jāglābj no avārijas ietekmes, kā arī avārijas izejas, pulcēšanās vietas un evakuācijas ceļus un kārtību, kādā apstādināmi tehnoloģiskie procesi, iekārtas vai objekti

Rūpnieciskās avārijas nevēlamo seku apjoma vai smaguma samazināšanai kā primārais uzdevums ir objekta darbinieku un citu personu veselības un dzīvības saglabāšana.

Izdzirdot trauksmes sirēnu, objekta darbinieki un citas objektā esošas personas evakuējas atbilstoši evakuācijas shēmā norādītajiem virzieniem un pulcējas drošā pulcēšanās vietā.

Pirmkārt, cilvēki jāevakuē no telpām, kurās ugunsgrēka apstākļos viņu dzīvība un veselība ir visvairāk apdraudēta, kā arī no augšstāviem, atstājot telpu, jāaizver aiz sevis visas durvis un logi, jo svaiga gaisa pieplūde veicina uguns strauju izplatīšanos.

Objektā izmantotās elektroiekārtas pirms evakuācijas atslēdz nodarbinātais, kurš trauksmes atskanēšanas brīdī tieši strādā ar konkrēto elektroiekārtu. Inženiertīklus objektā atslēdz tikai objektu apkalpojošās servisa kompānijas pārstāvis.

Kontrolējošām personām, inženiertehnisko sistēmu uzraugošajām personām un darbiniekiem līdz brīdim, kad ierodas VUGD, ir pienākums nodrošināt: tehnoloģisko iekārtu, elektroinstalācijas, elektroiekārtu, elektroierīču un inženiertīklu atvienošanas vai pārslēgšanas organizēšanu uz darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu.

Ja iespējams, tad nepieciešams atslēgt elektroietaišu, ventilācijas un tehnoloģisko iekārtu elektroapgādi, kas atrodas vai var atrasties ugunsgrēka vietā, izņemot ugunsaizsardzības sistēmām paredzēto elektroapgādi. Elektroapgādes atslēguma vietas skatīt 4. pielikumā;

Materiālo vērtību evakuācija tiek organizēta tikai tad, ja tā netraucē cilvēku evakuācijai;

Objekta darbinieku rīcība avārijas gadījumā norādīta iekšējās instrukcijās un rīcības plānā (5. pielikums).

Konstatējot gāzes noplūdi, jānovērš jebkādus aizdegšanas ierosinātājus, jāpārtrauc jebkuri uguns darbi, transporta kustība objekta teritorijā, jāatslēdz elektroenerģijas padevi un jāapstādina tehnoloģiskās iekārtas noplūdes vietas tuvumā.

# 13.Resursu (arī materiālo rezervju, signalizācijas un citu drošības iekārtu, atbilstoši apmācītu darbinieku un citu pieejamo resursu) raksturojums, norādot:

## 13.1.Resursus, kas pieejami paaugstinātas bīstamības objektā:

### 13.1.1.Agrīnās brīdināšanas sistēma, sakaru nodrošinājums

Lai savlaicīgi atklātu nevēlamo notikumu un objekta darbiniekus un apmeklētājus brīdinātu par pastāvošiem draudētiem, objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma, kuras kontroles uztveršanas pultis (pults “BENTEL J424” atrodas biroja telpās, pults “BENTEL J424” atrodas ražotnē un pults “BENTEL J408 atrodas pagrabstāvā) nodrošina automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas signāldevēju nostrādāšanas atspoguļošanu un atbilst spēkā esošajiem standartiem un normām.

Tālākā darbinieku un apmeklētāju informēšana par draudiem, rīcību un veicamajiem aizsardzības pasākumiem tiks veikta mutiski vai izmantojot mobilos sakarus.

Ugunsgrēka gadījumā trauksmes signālu saņem dežūrējošais personāls, kas rīkojas saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Līgumorganizācija veic automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un nepieciešamības gadījumā remontu. Sistēmas apkopes un pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar “Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā” norādītajiem nosacījumiem.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma pastāvīgi tiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir nepārtraukti ieslēgta automātiskajā darba gaidīšanās režīmā.

Teritorijā ir ierīkota videonovērošana.

Avārijas situācijās operatīvām vajadzībām (starp darbiniekiem, līgumorganizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm) objekts izmantos mobilos telefonus.

Ārējo apdraudējumu vai katastrofu gadījumos informāciju par iespējamiem apdraudējumiem var saņemt no plašsaziņas līdzekļiem.

### 13.1.2.Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums

Objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kas nepārtraukti ir ieslēgta automātiskajā darba gaidīšanas režīmā.

Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tiek glabāta:

- ugunsaizsardzības sistēmas lietošanas instrukcija un rīcība automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumā;

- ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās;

- ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls.

Objektā izbūvēts iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads – iekšējie ugunsdzēsības krāni.

Objektā no ugunsdzēsības līdzekļiem atrodas pulvera, ogļskābās gāzes ugunsdzēšamie aparāti, ugunsdzēsības pārklāji un ugunsdzēsības krāni. Maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai nepārsniedz 30 metrus.

Ugunsdzēsības aparāti novietoti redzamās, viegli pieejamās vietās. Objekta biroja telpās, ēkas 2. stāvā, atrodas 2 gab. ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti. Objekta ražošanas telpās izvietoti 5 gab. ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti.

Ugunsdzēsības pārklāji atrodas pie ieejas slīpēšanas iecirknī, un pie krāsu sagatavošanas telpas. Pulvera ugunsdzēsības aparāti atrodas vairākās objekta vietās, tuvumā darba vietām, pie sienās, starp kolonnām u.c., kopskaitā 54 gab.

Objektā ir 10 iekšējie ugunsdzēsības krāni, kuri izvietoti presēšanas, slīpēšanas, montāžas un krāsošanas iecirkņos, kā arī noliktavā.

Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi, remontu un uzpildi veic atbilstoši ražotāja prasībām.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkopi veic līgumorganizācija.

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu – sistēmas apkopes un pārbaudes  tiek veiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238-19.04.2016. “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

Objekta tiešā tuvumā (LSEZ SIA “PUMAC LIEPAJA” teritorijā) un Kapsēdes ielā atrodas vairāki “Maskavas” tipa ugunsdzēsības hidranti.

Ceļi un piebrauktuves pie ugunsdzēsības hidrantiem tiek uzturētas tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu (aizliegts novietot transportlīdzekļus tādā veidā, ka tiek traucēta piekļuve objektam vai ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām).

### 13.1.3.Paaugstinātas bīstamības objekta reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienības vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta materiāltehniskais nodrošinājums

Objektā, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, nav nepieciešams izveidot reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumu veikšanas vienību vai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus avārijas gadījumā objektā veic objekta darbinieki saskaņā ar instrukcijām un rīcības plānu. Objekta darbinieki ir nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (turpmāk tekstā – IAL).

Par materiāltehnisko nodrošinājumu atbild objekta uzņēmuma vadītājs.

Objekts ir nodrošināts ar ugunsdrošības un ugunsdzēsības līdzekļiem atbilstoši spēkā esošajiem  normatīviem.

### 13.1.4.Individuālie vai kolektīvie aizsardzības līdzekļi un to izmantošanas kārtība

Objekta darbinieki, atbilstoši bīstamo produktu drošības datu lapās 8. iedaļā noteiktajam, ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem IAL un apmācīti to lietošanā.

### 13.1.5.Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums objektā

Objekts ir nodrošināts ar pirmās palīdzības aptieciņām. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs atbilst MK noteikumos Nr.713 – 03.08.2010. „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu” noteiktajām prasībām. Pirmās palīdzības aptieciņu atrašanās vietas skatīt 4. pielikumā.

### 13.1.6.Inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi

Objektā transportlīdzekļu nav. Objekts ir nodrošināts ar rokas un elektriskiem instrumentiem un materiāltehniskiem resursiem. Materiālo rezervju vai uzkrājumu objektā nav.

### 13.1.7.Avārijas izplatību ierobežojošās iekārtas, avārijas noplūžu savākšanas iekārtas un rezervuāri, aizsargvaļņi, avārijas piesārņojuma noteikšanas ierīces un citas cilvēka drošībai vai vides aizsardzībai paredzētas iekārtas un aprīkojums

SNG uzglabāšanas tvertnes ir aprīkotas ar attālinātās gāzes apjoma nolasīšanas sistēmām jeb telemetrijas iekārtām, kas informē par gāzes apjoma statusu katrā tvertnē. Lai gāzes spiediena palielināšanas rezultātā nenotiktu spiedieniekārtu kompleksa sabrukums, tas ir aprīkots ar drošības vārstiem, kuri nostrādā izlaižot gāzi un nepieļauj spiediena paaugstināšanos.

SNG objektam tiks piegādāta ar autotransportu. Automašīnas noliešanas postenis ir aprīkots ar drošības automātiku, lai šļūtenes pārrāvuma gadījumā apstādinātu gāzes padevi un samazinātu gāzes noplūdes apjomu.

Katlu telpa ir aprīkota ar automātisko vadību un gāzes noplūdes detektoru, kas gāzes noplūdes gadījumā ziņo par noplūdi (signalizācija) un noslēdz gāzes padevi. Tas nozīmē, ka avārijas gadījumā nav sagaidāma apjomīga gāzes noplūde.

Objekta darbinieki nekavējoties savāc izlijušus viegli degošus vai uzliesmojošus šķidrumus un vietas, kur tie izlijuši, apkaisa ar absorbentu vai smiltīm.

## 13.2.Resursus, kurus paredzēts piegādāt no citiem komersantiem saskaņā ar savstarpējās palīdzības un sadarbības vienošanos, kā arī laiku, kādā iespējams saņemt attiecīgos resursus

Avārijas pārvaldīšanas papildresursi, kurus paredzēts piegādāt no citiem komersantiem nav nepieciešami. Līgumi par citu komersantu iesaisti objekta avārijas pārvaldīšanā nav noslēgti. Pēc nepieciešamības, uzņēmuma vadītājs lems par papildresursu iesaistīšanu, vienojoties ar attiecīgo resursu īpašnieku.

# 14.Informācija par laiku, kādā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un citi avārijas dienesti var ierasties avārijas vietā

VUGD ierašanās laiku notikuma vietā reglamentē MK noteikumu Nr.297-17.05.2016. “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus” 5. un 6. punkts, kas nosaka, ka VUGD apakšvienības izbrauc no tuvākās daļas vai posteņa garāžas 90 sekunžu laikā pēc nosūtīšanas uz notikuma vietu un notikuma vietā ierodas 8 minūšu laikā.

Provizoriskais VUGD KRP struktūrvienību ierašanās laiks:

- Liepājas 1.daļas 1. postenis, attālums ~1 km, adrese: Liepāja, Kapsēdes iela 6, ierašanās laiks pēc izsaukuma saņemšanas ~ 3 min;

- Liepājas 2.daļa, attālums 6,3 km, adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 21A, ierašanās laiks pēc izsaukuma saņemšanas ~ 10,5 min;

- Liepājas 1.daļa, attālums 9,4 km., adrese: Liepāja, Ganību iela 63/67, ierašanās laiks pēc izsaukuma saņemšanas ~ 15,5 min.

NMPD brigāžu ierašanās laiku notikuma vietā reglamentē MK noteikumu Nr. 555-28.08.2018. “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122. punkts, kas nosaka, ka NMPD brigādei notikuma vietā valstspilsētās jāierodas ne vēlāk kā 12 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas laika.

Valsts policijas ierašanās laiku notikuma vietā reglamentē MK noteikumu Nr. 190-20.03.2012. “Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku” 9. punkts, kas nosaka, ka policija reaģē uz saņemto informāciju par notikumu 15 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas operatīvās vadības struktūrvienībā.

# 15.Kārtība, kādā sniedzama palīdzība Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un veicamas darbības ārpus objekta teritorijas avārijas bīstamības vai seku samazināšanai

Avārijas gadījumā, objektā ierodoties VUGD struktūrvienībai, objekta darbinieki informē ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju (VUGD GDV) par cilvēkiem, kuri atrodas vai varētu atrasties apdraudētajā vietā, objekta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām un piebraukšanas ceļiem, ugunsbīstamību, veiktajiem pasākumiem notikuma vietā un citiem bīstamiem faktoriem.

Vienlaikus, jāizsniedz SNG drošības datu lapa, kā arī citus pieprasītos dokumentus. VUGD GDV pārņem avārijas likvidēšanas darbu vadību un uzņēmuma darbinieki pilda VUGD GDV rīkojumus.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 131-07.03.2017. “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”, ja nepieciešams,  VUGD  reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos var iesaistīt SIA „Baltic Rim” rīcībā esošos resursus.

Lēmumu par resursu iesaistīšanu pieņem:

- reaģēšanas pasākumos un seku likvidēšanas pasākumos – reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;

- ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos – ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” VI nodaļas prasībām, objektam nav jāizstrādā Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns.

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 18. pants

Dati ir derīgi 3 gadus

Atbilstoši MK noteikumu Nr.658-07.11.2017. “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 3. pielikumam

pieņemts, ka vienā privātmājā dzīvo aptuveni 4 cilvēki

pieņemts, ka vienā piecstāvu daudzdzīvokļu mājā dzīvo aptuveni 135 cilvēki

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 658-07.11.2017. ”Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 1. pielikumam